ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

Hansu-Kalda liitumine madalpingel Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa LC4160

Kinnistute omanike kooskõlastused

| Jrk nr | Katastriüksus | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vimpli tee 19801:001:4291 | Harku vald Henry Prits 5628 6698 henry.prits@harku.ee | 13.11.2025 | Vt KK |
| 2 | 11392 Suurupi tee L1 19801:001:0476 | Transpordiamet Annika Matson 5462 0384 Annika.Matson@transpordiamet.ee | 12.03.2026 | Vt KK Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast. Ristumine riigiteega nr 11392 Suurupi tee km 4,56 kinniselt kaitsetorus ja tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis. Projekt on koostatud vastavuses Transpordiameti tüüpnõuetele. Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, kooskõlastame Enersense AS töö nr ENS-25-114 „Hansu-Kalda liitumine madalpingel, Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa. LC4160“. Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega: 1. Riigitee nr 11392 Suurupi tee teelõik km 4,000–4,570 oli kergliiklustee rajamise objekt 2023. aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. 2. Tehnovõrgu omanik peab esitama Transpordiametile garantiikirja kehtivusajaga 5 aastat, milles kirja väljastaja tagab ehitustööde tõttu teele ja riigitee maale tekkinud võimalike kahjustuste likvideerimise oma kuludega. 3. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta luua ruumikuju Maakatastri piiratud asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil https://pari.kataster.ee ning esitada taotluses ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil (maantee@transpordiamet.ee). Lepingu taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlus (tehnovõrgud ja rajatised). Sõlmitud leping on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul: 4.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. 4.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja piirangud-ma. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt. 5. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu. 6. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud. 7. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. kirjelduste“ peatükk nr 9 8. Tehnovõrkude ehitustööde aeg tuleb kavandada nii, et riigitee teemaa korrastamise ja nõuetekohase taastamise tööd oleks teostatavad võimalikult lühikese aja jooksul. Kui ilmastikuolud ei võimalda riigitee teemaa ja tee konstruktsioonide taastamist, tuleb projektikohaste tehnovõrkude ehitustööd riigitee piirides peatada. Katted peavad olema taastatud ja teemaa korrastatud enne tehnovõrgule kasutusloa andmist. 9. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 10. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis. 11. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada. |
| 3 | Hansu-Kalda 19801:001:1196 | Tarkvarahaldus OÜ Reigo Trummalt reigo@tarkvarahaldus.ee 5690 6060 | 06.11.2026 | Vt KK |
| 4 | Sõpruse tee L1 19801:001:2978 | Harku vald Henry Prits 5628 6698 henry.prits@harku.ee | 13.11.2025 | Vt KK |

Kolmandate osapoolte kooskõlastused

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS Enefit | Evelin Viita Evelin.viita@enefit.ee 5199 3389 | 12.03.2026 965 | Vt KK KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED Kaitsevööndis töötamiseks taotleda kaitsevööndis tegutsemise nõusolek. Selleks esitada 10 päeva enne tööde algust taotlus Eesti Energia iseteeninduse kaudu (https://www.energia.ee/et/partnerile/maaomanikule/kaitsevoondis-tegutsemine). Töökohal peab olema Enefit OÜ poolt kooskõlastatud projekt. Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Enefit OÜ esindaja juuresolekul. Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest. Kaabli(te) kaitsevööndis kaevata käsitsi. Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Enefit OÜ loata keelatud. Kooskõlastus kehtib üks aasta. |
| 2 | Strantum OÜ | Toomas Tutt Toomas.tutt@strantum.ee 602 6492 |  | Vt KK Lisan arvamuse. Veetorustiku tegeliku sügavuse kohta infot täpsuses, mis võimaldaks muretsemata kinnist meetodit kasutada, me infot väljastada ei suuda. Oluline on tööde teostamine hoolikalt läbi mõelda ja meie esindajaga kooskõlastada. Parimate soovidega Toomas Tutt Omanikujärelevalve spetsialist Vastavalt ehitusseadustiku § 42 esitab OÜ Strantum pädevale asutusele arvamuse ehitusloa eelnõu kohta. Ehitusloa võib väljastada järgnevate märkustega: 1. ENNE kavandatud Tööde algust leppida OÜ Strantum esindajaga (Ando Liiv ando.liiv@strantum.ee 5047564) kokku ÜVK kaitsevööndis teostavate tööde üksikasjad/protseduurid (sealhulgas ÜVK kahjustuste likvideerimine, käitumine ÜVK kahjustumisel) ja fikseerida ÜVK seisund enne tööde algust. 2. Arvamuse avaldamisega ei kinnita OÜ Strantum esitatud töös märgitud OÜ-le Strantum või kolmandatele isikutele kuuluva olemasoleva ühisveevärgi, -kanalisatsiooni ja sademeveerajatiste (sh kinnistutorustikud) (edaspidi ÜVK) asukoha õigsust ega võta endale vastutust selles osas; 3. Enne tööde algust tuvastada ÜVK tegelik asukoht; 4. Sõltumata kooskõlastamisest tuleb tagada, et kooskõlastuse objektiks oleva töö alusel tehtavate tööde tegemise käigus ei kahjustata ÜVK-d. ÜVK vigastamisest või tundmatute ÜVK rajatiste leidmisest informeerida OÜ Strantum avariitelefonil +372 5344 4584. 5. ÜVK rajatiste vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul, hüvitades ka OÜ-le Strantum kaasnevad kulud; 6. Ehitustööde vastuvõtmisel teostada ÜVK korrasoleku kontroll (sh kaevude ja siibrite kontroll, tuletõrjehüdrantide kontroll, armatuuri toimivus) koos Strantumi esindajaga 7. Arvamus kehtib 1 aasta. |