Välise toiteallika kasutamisest.

AS Ecoterm on soojussõlmi valmistav ettevõte.

Alates 01.01.2023.a. on AS Utilitas Tallinna Soojus viinud soojussõlmede valmistamise tehniliste tingimuste lisasse „Nõuded soojussõlme projekteerimisele ja paigaldamisele“ sisse nõude välise elektritoiteallika ühendamise kohta soojussõlme juhtkilbis. Nõue on erinevates variantides, kus algul nõuti pistikupesa paigaldust kilbile ja nüüd on nõutav ühenduskoha olemasolu. Nõude sõnastus vaata allpool.

10. Kui tarbimiskohta ei ole kavandatud katkematut elektritoitesüsteemi, siis näha ette soojussõlme automaatikakilbis või selle läheduses ühenduskoht, mis võimaldab soojussõlme viia välisele elektritoiteallikale. Skeemile ja kilbile lisada vastav markeering. Tavaolukorras on ühenduskoht elektritoiteta. Soojussõlme välisele toiteallikale lülitamisel peab olema võimalik soojussõlm eraldada üldisest hoone elektrisüsteemist.

Oleme keeldunud pistikupesa paigaldusest soojussõlme juhtkilbile, sest leiame, et välise toiteallika ( näiteks generaatori ) ühendamine ajutise kaabliga soojussõlme ruumis ei ole korrektne. Sellisel juhul jääb võimalus ajutise kaabli vigastuseks, mis võib kaasa tuua eluohtlikke tagajärgi. Samuti ei ole õige generaatori töölelülitamine elamu keldris ( tuleoht, müra jne. ). Õigem lahendus oleks kindlasti siin statsionaarse kaabli paigaldus soojussõlmest kuni maja välisseinani ja sinna pistiku paigaldus.

Meie paigaldame alates selle aasta algusest kõikidesse soojussõlmede kilpidesse ümberlüliti, mis võimaldab soojussõlme viia välisele toiteallikale. Viimane on tähistatud ja märgitud ka soojussõlme elektriskeemile. Seega on ühenduskoha nõue täidetud.

Oleme tutvunud ka Päästeameti kodulehel oleva juhendiga „Elektrigeneraatori paigaldamine ja kasutamine. Ohutusjuhend.“ Meie senine tegutsemine ühtib seal toodud ohutusnõuetega.

Meil on ka esimene pretsedent, kus meie poolt valmistatud soojussõlme kilbiga ühendati ebaõige generaator või tehti seda valesti ja mille tulemusel rikuti ära sooja tarbevee ringluspumba elektroonika ning rakendus regulaatori kaitse.

Palun informeerige, milline on Päästeameti seisukoht antud küsimuses ja kas on veel mingeid norme, mis käsitlevad antud teemat ning kas AS Utilitas Tallinna Soojus poolt lõpuni lahendamata probleemi käsitlus on aktsepteeritav.

Lugupidamisega

Mati Kuusk

AS Ecoterm

Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8