## Tabel L1
Jõhvi reoveepumpla rekonstrueerimine, eskiis | [18 empty] | Lisa 1
Tehnoloogiaseadmete ja armatuuri koond | [12 empty] | Töö nr: 23240-0010 | [5 empty] | Tabel L1
Tehnol. | Tähis | Nimetus | Margitähis 1) | Asukoht | Funktsioon | Võimsus |  |  |  |  | Juhtimine | Sagedus-muundur | TP. jõudlus (m3/h) | Arv.töö-aeg (h/d) | W | Sagedus-kontroll | Toimimine / juhtimine | Signaal seadmelt | Märkused
aste |  |  | / parameeter / mõõt |  |  | tähis | P(kW) * | P1 (kW) | P2 (kW) 2) | P2 (kW) 3) | andurilt |  |  |  | kWh/d
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13
A | Kanalisatsioonipumpla | [5 empty] | Sum P (kW) | [7 empty] | Üksuse instal. võimsus kW | #REF! |  | LS01 + T01 | 378.7
| A-P-1.1 | Reoveepump-1 | Q≥500 m3/h, H≥38 m.vs. | Pumbaruum | Pumpamine võrku (J-KJ) |  | 90 | 76.2 | 0 |  |  | - | 500 | 3 | 228.6 |  |  |  | Paigaldatav |  | 55.5556 | 138.8889
| A-P-1.2 | Reoveepump-2 | - " - | - " - | - " - |  | 90 | 76.2 | 0 |  |  | - | - " - | 3 | 228.6 |  |  |  | -- " -- | #VALUE! | 143.1
| A-P-1.3 | Reoveepump-3 | - " - | - " - | - " - |  | 90 |  | 0 |  |  | - | - " - | 4 | #VALUE! |  |  |  | -- " --
| A-P-2.1 | Avariipump-1 | Q≥700 m3/h, H≥10 m.vs. | Pumbaruum | Pumpamine avariimahutisse |  | 37 | 28.9 | 0 |  |  | - | 700 | 5 | 144.5 |  |  |  | -- " -- |  | 720
| A-P-2.2 | Avariipump-2 | - " - | - " - | - " - |  | 37 | 28.9 | 0 |  |  | - | - " - | 4 | 115.6 |  |  |  | -- " --
| A-P-2.1 | Lekkeveepump-1 | Q≥20 m3/h, H≥5 m.vs. | Pumbaruum | Pumpamine avariimahutisse |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | - | 20 | 5 | 7.5 |  |  |  | -- " -- |  | 36
| A-MIX-1 | Segisti-A1 | Q≥500 m3/h, H≥8 m.vs. | Kogumiskamber | Kogumiskambri segamine |  | 4 | 4 | 0 |  |  | - | 1080 | 3 | 12 |  |  |  | -- " --
| A-SCR-1 | Automaatvõre | Q≥2000 m3/h, dH=0,5 m.vs. | Võreruum | Prahi eemaldamine |  | 3 | 2.5 | 0 |  |  | - | 2000 | 4 | 10 |  |  |  | -- " --
| A-SCR-2 | Käsivõre | Q≥2000 m3/h, dH=0,5 m.vs. | - " - | - " - |  | - | - | 0 |  |  | - | 2000 | 4 | #VALUE! |  |  |  | -- " --
| A-SCR-3 | Purgimisvõre | Q≥20 m3/h, dH=5 m.vs. | Tehnoruum | Purgimisprahi sõelumine |  | 3 | 2.5 | 0 |  |  | - | 20 | 4 | 10 |  |  |  | -- " --
| A-WSP-1 | Pesur-press-1 | Q≥2 m3/h, dH=5 m.vs. | - " - | Prahi pressimine |  | 3 | 2.5 | 0 |  |  | - | 2 | 4 | 10 |  |  |  | -- " --
| A-WSP-2 | Pesur-press-2 | Q≥2 m3/h, dH=5 m.vs. | - " - | Prahi pressimine |  | 3 | 2.5 | 0 |  |  | - | 2 | 4 | 10 |  |  |  | -- " --
| A-VP01 | Tehnol vee pump-1 | Q≥20 m3/h, dH≥55 m.vs. | - " - | Tehnol. veevarustus |  | 3 | 2.5 | 0 |  |  | - | 20 | 4 | 10 |  |  |  | -- " --
| A-VP02 | Tehnol vee pump-2 | - " - | - " - | - " - |  | 3 | 2.5 | 0 |  |  | - | 20 | 4 | 10 |  |  |  | -- " --
| A-Cont-1 | Presskonteiner | Q≥2 m3/h | - " - | Prahi pressimine ja transport |  | 10 | 10 | 0 |  |  | - | 20 | 4 | 40 |  |  |  | -- " --
| ANS-1.1 | Nugasiiber (automaatne) | DN400 | Pumbaruum | On/off võrku (J-KJ-1) |  | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 6 | 1.8 |  |  |  | -- " --
| ANS-1.2 | Nugasiiber (automaatne) | - " - | - " - | On/off võrku (J-KJ-2) |  | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 7 | 2.1 |  |  |  | -- " --
| ANS-1.3 | Nugasiiber (automaatne) | DN200 | - " - | On/off avariimahutisse |  | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 7 | 2.1 |  |  |  | -- " --
| ANS-2.1 | Nugasiiber (automaatne) | DN100 | - " - | On/off purgimine |  | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 6 | 1.8 |  |  |  | -- " --
| FIQCA A1.1 | Kuluandur |  | Pumbaruum | Vooluhulk võrku (J-KJ) | [13 empty] | -- " --
| FIQCA A2.1 | Kuluandur |  | - " - | Purgimise kogus | [13 empty] | -- " --
| FIQA A3.1 | Kuluandur |  | - " - | Veetarbimise kogus | [13 empty] | -- " --
| LISA A1.1 | Nivooandur |  | Kogumiskamber | Nivookontroll / lülitusnivood | [13 empty] | -- " --
| LSA A1.2 | Nivooandur |  | - " - | Nivookontroll / max häre | [13 empty] | -- " --
| LSA A3.1 | Nivooandur |  | Tehn vee mahuti | Nivookontroll / max häre | [13 empty] | -- " --
| PSA A2.1 | Rõhuandur |  | Pumbaruum | Rõhk võrku (J-KJ-1) | [13 empty] | -- " --
| PSA A2.2 | Rõhuandur |  | - " - | Rõhk võrku (J-KJ-2) | [13 empty] | -- " --
| PI A2.3 | Rõhuandur / manomeeter |  | - " - | Rõhk võrku (J-KJ-1) | [13 empty] | -- " --
| PI A2.4 | Rõhuandur / manomeeter |  | - " - | Rõhk võrku (J-KJ-2) | [13 empty] | -- " --
| PISA A3.1 | Rõhuandur |  | Tehn vee mahuti | Rõhk tehn. Vee võrku | [13 empty] | -- " --
| PI A3.2 | Rõhuandur / manomeeter |  | - " - | - " - | [13 empty] | -- " --
B | Avariimahuti | [5 empty] | Sum P (kW) | [7 empty] | Üksuse instal. võimsus kW | #REF! |  | LS01 + T01 | 65.2
| B-MIX-4.1 | Segisti-B1 | Q≥500 m3/h, H≥8 m.vs. | Avariimahuti kamber 1 | Avariimahuti segamine |  | 16 | 8 | 0 |  |  | - |  | 3 | 24 |  |  |  | Paigaldatav
| B-MIX-4.2 | Segisti-B2 | - " - | - " - | - " - |  | 16 | 8 | 0 |  |  | - | [6 empty] | -- " --
| B-MIX-4.3 | Segisti-B3 | - " - | Avariimahuti kamber 2 | - " - |  | 16 | 8 | 0 |  |  | - | [6 empty] | -- " --
| B-MIX-4.4 | Segisti-B4 | - " - | - " - | - " - |  | 16 | 8 | 0 |  |  | - | [6 empty] | -- " --
| ANS-4.1 | Nugasiiber (automaatne) | DN400 | Avariimahuti kaev | On/off mahuti 1 väljund |  | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 6 | 1.8 |  |  |  | -- " --
| ANS-4.2 | Nugasiiber (automaatne) | - " - | - " - | On/off mahuti 1 sisend |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | -- " --
| ANS-4.3 | Nugasiiber (automaatne) | - " - | - " - | On/off mahuti 2 väljund |  | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 6 | 1.8 |  |  |  | -- " --
| ANS-4.4 | Nugasiiber (automaatne) | - " - | - " - | On/off mahuti 2 sisend |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | -- " --
| LISA A4.1 | Nivooandur |  | Avariimahuti kamber 1 | Nivookontroll / lülitusnivood | [13 empty] | -- " --
| LSA A4.2 | Nivooandur |  | - " - | Nivookontroll / max häre | [13 empty] | -- " --
| LISA A4.3 | Nivooandur |  | Avariimahuti kamber 2 | Nivookontroll / lülitusnivood | [13 empty] | -- " --
| LSA A4.4 | Nivooandur |  | - " - | Nivookontroll / max häre | [13 empty] | -- " --
C | Tehnosüsteemid*
| C1 | Küte | Kombineeritud | Tehnoruum |  |  | 10 | 10
| C2 | Ventilatsioon | Väljatõmme / sissepuhe | - " - |  |  | 5 | 5
| C3 | Ventilatsiooni heitõhu puhastusseade | Biofilter | Väliruum |  |  | 5 | 5
Aktiivsöefilter (vajadusel)
| C4 | Presskonteiner | Kombineeritud | Tehnoruum |  |  | 5 | 5
| C5 | Telfer | - " - | Tehnoruum |  |  | 5 | 5
| C6 | Telfer | - " - | Pumbaruum |  |  | 3 | 3
| C7 | Muud | - " - | Pumbaruum |  |  | 10 | 10
KOKKU (kW) : | [6 empty] | 486.9 | 318.1 | 0 | 0 | lisanduv, töötav | töös ühel ajal |  |  | #VALUE! |  | P k =
Keskmine energiatarve (kWh/h) | [14 empty] | #VALUE! | kW
sh. mittetehnoloogiline tarbimine (küte, valgus, vent) | [14 empty] | #REF! | kW
sh. tehnoloogiline tarbimine (puhastusprotsess ja mudatöötlus) | [14 empty] | #VALUE!
Tehnoloogiline eritarbimine (kW/m3) | [14 empty] | #VALUE! |  |  |  | 33 000 m3/d
Tehnoloogiline eritarbimine (kW/ie) | [14 empty] | #VALUE! |  |  |  | 400 000 ie 4)
Tehnoloogiline eritarbimine (kW/kg BHT7) | [14 empty] | #VALUE! |  |  |  | 1ie=0,06 kg BHT7/d 4)
Märkused:
* Andmed täpsustatakse järgmises projekti staadiumis
** Armatuur, abiseadmed (hüdrofoor jmt) ning uued andurid spetsifitsseritakse tööprojekti staadiumis
[15 empty] | 400000 |  |  |  | ie
Tähistus: |  | XX.XX | olemasolev seade
|  | XX.XX | paigaldatav seade
| *** Seadmeid ja andureid ei spetsifitsserita, need ei ole seotud süsteemi rekonstrueerimisega | [11 empty] | Ühiku hind |  | #VALUE! |  |  |  | kWh / m3/d
|  |  | Opereeerimiskulu (tehnoloogiline elektrienergia/teenus (T) - päevane) | [5 empty] | KWh/a | 88703.5714 | 0.05 | #VALUE! | 0.0371 |  | #VALUE! |  |  |  | Eur / a | Keskmiselt ca´ 340 kWh/d, 5tp/n
|  |  | Opereeerimiskulu (tehnoloogiline elektrienergia/teenus (T) - öine) | [8 empty] | #VALUE! | 0.0214 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 10.3918
|  |  | Opereeerimiskulu (tehnoloogiline elektrienergia/võrgutasu (VT) - päevane) | [5 empty] | KWh/a |  |  | #VALUE! | 0.056 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 4.5395
|  |  | Opereeerimiskulu (tehnoloogiline elektrienergia/võrgutasu (VT) - öine) | [8 empty] | #VALUE! | 0.036 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 5.8524
|  |  | Taastuvenergia tasu | [8 empty] | #VALUE! | 0.0104 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.042623
|  |  | Aktsiis | [8 empty] | #VALUE! | 0.00447 |  | #VALUE!
|  |  | Opereeerimiskulu (elektrienergia ampritasu) | [5 empty] | A |  |  | 32 | 4.2 |  | 134.4
[15 empty] | #VALUE! |  |  |  | Eur / a
[15 empty] | #VALUE! |  |  |  | EUR / m3
1) - soovitatav seade või seadmetüüp | [14 empty] | 24000
2) - seadmed üheaegselt töös
3) - seadme juhtimine sagedusmuunduriga, näidatud 100% võimsus
4) - koos purgitava reovee ja mudatöötluse tagastusveega (+10%)
4) - üheaegselt töötavate seadmetega koos käivituv suurim võimsus
PG - võmsuse tarbimine avariireziimis (avariigeneraatorilt)
| PIA-H14 | Rõhuandur | 0-10 bar | Mudatihendushoone | Tihendatud muda pumpade H16.71 ja H16.72 rõhk | [13 empty] | -- " --
| F03.105 | Automaatsiiber | DN150 | - " - | Sete metaantankidesse |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | Paigaaldatav
| F03.106 | Automaatsiiber | DN150 | - " - | Sete veetustamisele |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | -- " --

## Mõõteriistade pos.
MÕÕTERIISTADE POSITSIOONID
ESIMENE TÄHT |  | määrab mõõdetava suuruse
A | automaatjuhtimine
E | elektrimõõtmised
F | vooluhulk,kulumõõtmine |  | (flow)
G | asend |  | (gauging position)
H,M,K | käsijuhtimine |  | (hand,manual)
L | taseme,pinna mõõtmine |  | (level)
P | rõhu,surve mõõtmine |  | (pressure)
Q | kvaliteedi mõõtmine,s.h. |  | (quality)
| hõljuvaine või tihedus |  | (SS-suspend solids)
| happelisus |  | (pH)
| metaanisisaldus |  | (CH4)
| lämmastikusisaldus |  | (NO3)
proovivõtja
T | temperatuur
JÄRGMISED TÄHED |  | annavad infot mõõteriista toimingute kohta
A | alarm,häire
C | reguleerimine |  | (controlling)
D | erinevus,vahe(võrdlemine) |  | (difference)
E | andur |  | (sensing element)
I | näitav |  | (indicating)
P | proovi võtmine |  | (test point connecting)
Q | arvutav või summeeriv |  | (integrate or summating)
S | lülitus |  | (switching)
Z | avariilukustus |  | (emergenci or safety acting)
NÄITEKS:
PISZA_B01 |  | P-rõhumõõtmine
I -on võimalik näha mõõdetavat suurust
S-osaleb automaatjuhtimises
Z-kaitseb tehnoloogilisi seadmeid lukustades pumba
A-annab häireinfo
_- eristab mõõteriista parameetrid ja tema asukoha parameetrid
B-mõõtmine toimub B-tsoonis(antud juhul toormudapumplas nr.1 PLC3)
01-rõhumõõtja number B-tsoonis
TI_A01 |  | T-temperatuuri mõõtmine
I -on võimalik näha mõõdetavat suurust
A-temperatuuri mõõtmine A-tsoonis(rehamaja,PLC2)
ELEKTRIKILBID
P | peakilp
J | jaotuskilp
R | rühmakilp
O | juhtimiskilp