|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Deverde OÜ | Teie 11.12.2025  Meie 05.01.2026 nr 7.2-3.1/7356-2 |

Detailplaneeringu kooskõlastamata jätmine

Austatud

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele 11.12.2025 kirjaga arvamuse andmiseks Saku vallas Üksnurme külas Reinupere mü detailplaneeringu materjalid.

Käesolevaga ei kooskõlasta Päästeameti Põhja päästekeskus esitatud detailplaneeringu materjale alljärgnevatel põhjustel:

1. Detailplaneeringus ei ole viidatud siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“, millega kehtestatakse nõuded veevõtukoha rajamisele;
2. Detailplaneeringus tuleb täpsustada, kuidas tagatakse piirkondlik tuletõrjevesi. Kui kustutusvesi tagatakse veevõrgust ning läbi hüdrantide, siis tuleb need kajastada tehnovõrkude plaanil;
3. Täpsustada detailplaneeringu seletuskirjas lahendust, millega tagatakse ligipääs päästetehnikale. Standardi EVS 812-7:2018 punkti 14.1.4 kohaselt peab kustutustööde ja päästetööde tegemiseks olema juurdepääsutee vähemalt 3,5 meetri laiune. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästetehnika pöörderaadiusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kert Keller

Ohutusjärelevalve büroo nõunik

Põhja päästekeskus

Kert Keller

+372 51909632

kert.keller@paasteamet.ee