|  |
| --- |
|  |
| Riina Reest Kanepi Lasteaedriina.reest@kanepi.ee Turu 6 63101, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlvamaa  |  | Teie 21.10.2022 nr 12.5-1/22/3328-1 |
|  |  | Meie 03.11.2022 nr 12.5-1/22/3328-2  |
| Koolieelse lasteasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Kanepi Lasteaed |  |  |
| Kanepi Lasteaed (registrikood 75011794; asukoha aadress Turu 6, 63101, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlvamaa; telefon (+372) 517 7686; e-post riina.reest@kanepi.ee; esindaja direktor Riina Reest) esitas taotluse lisa rühma loomiseks. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus koolile;[ ]  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;[x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus. – *uue sõimerühma loomisega toimub Kanepi Lasteaias (aadressil Turu 6, 63101, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlvamaa) kohtade arvu suurenemine.*[x]  Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2 [ ]  nõuded päevakavale;3,4[ ]  nõuded õppekorraldusele;3 [x]  nõuded toitlustamisele;5[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6[x]  joogivee analüüsi tulemus;7[x]  töötajate tervisetõendid;8[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Taotletavad sõimerühma ruumid asuvad hoones, mis on kasutuses koolieelse lasteasutusena (Kanepi Lasteaia ruumides) Objekti aadress: Turu 6, 63101, Kanepi alevik, Kanepi vald, PõlvamaaAmetniku andmed: Liis Kukk, Vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „03“ november kell 10:05 kuni 10:45 Kontrolli juures viibis Kanepi Lasteaia direktor Riina Reest ja Terviseameti Lõuna regionaalosakonna inspektor Kaire JaagomäeKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah - Lasteasutusel on omaette ja aiaga piiritletud maa-ala. Maa-ala on valgustatud (tänava valgustus, hoone küljes asuvad valgustused). Lasteasutusel on laste kärude, rataste jm inventari hoidmise võimalus. Maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja heakorrastatud. Korrashoiuks kasutatavad tööriistad, ja ohtlikud seadmed on lastele kättesaamatus kohas. Lasteasutusel on oma mänguväljak. Mänguväljakute ja mänguväljakute vahendite ohutust kontrollitakse regulaarselt (enne hooaja algust). Inspekteerimisel puudusid liivakastidel nõutud katted. Liivakasti katted ei ole juhataja sõnul kaetud, sel teemal märkus tehtud, arvesse võetud. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Ehitisregistri andmete kohaselt on hoone kasutuses koolieelse lasteasutusena (lastesõim-, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool). Kasutusloa nr KAN2013-188/KLT, 25.07.2013. Sisse- ja väljapääsul on tõkestatud külma õhu pääs ruumidesse. Kaks võimalikku sissepääsu. Mõlematel sissepääsudel on varikatus. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitatud dokument: Valgustiheduse mõõtmise katseprotokoll - Inspecta Estonia OÜ (registrikood 10543517), mõõtmised teostati 13.10.2022, Katseprotokolli nr 215-22-233 [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitatud dokument: Ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, Majatehnik OÜ Katselabor (tunnistuse nr L242), töö number 593-22 (mõõtmised teostatud ) Ventilatsioonisüsteemid tagavad dokumentatsioonis toodud õhuhulgad, kui õhujaoturite, reguleerorganite ja ventilatsiooniseadmete seadistust ei muudeta. [ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitatud dokument: Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused, Majatehnik OÜ Katselabor (tunnistuse nr L242), dokumendi töö number 626-22. Tehnoseadmetele eraldi ruum, panipaik ületab 1,5 väärtuses lubatud 40 dB väärtuse. Rühma kasutuses olevates ruumides on müratase lubatud normides. [ ]  ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitatud dokument: Esitatud dokument OÜ Eesti keskkonnauuringute Keskus Tartu osakond analüüsiakt TA 22003524, proovivõtuaeg 05.10.2022, laborisse 05.10.2022 [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Taotletavad sõimerühma ruumid asuvad Kanepi Lasteaia esimesel korrusel. Arvestades mängu- ja magamisruumi pindalaga 34,8 m2 ja 27,2 m2 on ruumis lubatud maksimaalne laste arv 14. Riietusruum on varustatud riidekappide ja nagidega laste üleriiete ja vahetusriiete paigutamiseks. Igal lapsel on riietumiseks istumiskoht. Märgade välisriiete ja -jalanõude kuivatamiseks on tagatud kuivatuskapp. Koridori radiaatorite ees puuduvad katted. Juhataja sõnul on töömehi teavitatud. Rühmas on läbivalt põranda küte. Tualettruumis 2 potti- 1 lapse mõõtu, 1 kõrgem- suurematele lastele, 2 madalat valamut, 1 kõrgem valamu, 1 eraldi potipesu valamu, 1 dušš alusvanniga. Tualettruum on varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega – vedelseebi dosaatoriid ja riidest rätikud käte kuivatamiseks. Ruumide sisustus (mööbel, sanitaarseadmed jm) on kergelt puhastatav ja desinfitseeritav. Kaitseks otsese päikesevalguse ja soojuskiirguse eest on magamis- ja mänguruumi päikesepoolsed aknad varustatud valgust reguleeriva ohutu kattega. Rühmaruumi aknad on avatavad ja vajaduse korral võimaldavad tuulutamist. Igal lapsel on eale ja kasvule vastav voodi või oma päevane puhkamiskoht (voodi põhi on kõva). Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavad aineid hoitakse puhastusvahendite kapis (kapp on lukus). Inspekteerimisel toimus ruumides tuulutus mõõdetud näitajad: Riietusruum – temperatuur 21,50C ja niiskus 36,4 G/m3; Mänguruum – temperatuur 21,80C ja niiskus 34,8 G/m3; Magamisruum – temperatuur 22,60C ja niiskus 33,4 G/m3.[ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Toit valmistatakse kohapeal Kanepi lasteaia köögis. Toidu jaotamine toimub rühma põhiselt. Igal lapsel on kasvule vastav tool ja koht laua taga. [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitati kolm kehtivat tervisetõendit. Rühmas on üks õpetaja ja kaks õpetaja assistenti. [ ]  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: lasermõõdik, termomeeter*\*Arvestatakse plaanil esitatud ruumi pindaladega*Märkused/taotlused: Hinnang on antud seoses Kanepi Lasteaia lisa rühma loomiseks aadressil Turu 6, 63101, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlvamaa. Taotletav lisa rühma ruum asub hoone esimesel korrusel. Täiendavad tähelepanekud inspekteerimisest: 1) Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 11 lg 2 liivakastid kaetakse pärast kasutamist sobiva kattega. 2) Koridori radiaatorite ees puuduvad katted paigaldatakse hiljemalt 24.11.2022. 3) Esitatud Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused töö nr 625-22 tehnoseadmetele eraldi ruum, panipaik ületab 1,5 väärtuses lubatud 40 dB väärtuse.Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.  |
| (allkirjastatud digitaalselt)Liis KukkVaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)Riina ReestTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“

2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

10 EVS-EN 12464-1:2011 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad

11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)