PAKKUMUSKUTSE: 16.02.2026

Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) Kinnisvaraosakond teeb ettepaneku osaleda hinnapakkumusel.

1.ÜLDANDMED

1.1. Objekti asukoht/asjad/teenused: RMK Sagadi mõisa härrastemaja keldrikorrusel tuletõkkesektsioonide ehitamine.

1.2. Tööde teostamise tähtaeg on 30.04.2026

1.3. Kontakt: Reet Karu reet.karu@rmk.ee

2. PAKKUMUSELE JA PAKKUJALE ESITATAVAD TINGIMUSED

2.1.   Pakkumus  tuleb  esitada lisatud hinnapakkumuse vormile aadressile reet.karu@rmk.ee , hiljemalt 16.02.2026

2.2.  Tööde  mahu ja tingimuste täpsemaks hindamiseks, peab  pakkuja enne  pakkumuse  esitamist objektiga kohapeal tutvuma, selleks palun eelnevalt aeg kokku leppida  Tarmo Toomlaga  tel 5046015.  Tingimuslike pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

2.5. Pakkuja  peab  omama  kõiki  käesoleva  hanke  raames  teostatavate    tööde  teostamiseks õigusaktidega  ettenähtud  litsentse,  tegevuslube  ja  registreeringuid.  Pakkuja  esitab  hankija nõudmisel vajalikud dokumendid.

2.6. RMK jätab endale õiguse mitte osta teenust või asju pakkujalt, kellel on riiklike maksude  võlgnevusi  (Hankija  kontrollib  võlgnevuse  puudumist  ise, tõendit esitama ei pea).

2.7. Pakkuja märgib vajadusel pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus, ja põhjendab teabe ärisaladuseks määramist.

2.8. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi kõigi lepingu tingimuste üle.

2.9. Hankija tunnistab edukaks majanduslikult soodsaima pakkumuse. Hankija arvestab majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel pakkumuse  maksumust, tähtaega, tarne või teenuse osutamise distantsi RMK asukohast, garantiiaja pikkust jne.

2.10. Hankijal on õigus põhjendatud vajadusel tunnistada igal hetkel hankemenetluse jooksul enne hankelepingu sõlmimist menetlus kehtetuks.

3. TÖÖDE/ASJADE/TEENUSE KIRJELDUS, NÕUDED (tehniline kirjeldus)

3.1. Sagadi mõisa härrastemaja on käsitletud TP2 tuleohutusklassi hoonena, mille tuletõkkesektsioonid peavad vastama minimaalselt EI60 tulepüsivusele (uksed minimaalselt EI30).

3.2. Moodustada Sagadi mõisa härrastemaja keldrikorrusel tuletõkkesektsioonid vastavalt lisatud joonisele 1:

1) Paigaldada keldri arhiiviruumi ukse asemele tuletõkkeuks (tahveluks)EI30 S200 (joonisel 1  märgitud nr 1, olemasoleva ava mõõdud 1150 x 1870 mm).

2) Paigaldada keldri kilbiruumile tuletõkkeuks (võib olla metallist) EI30 S200 (joonisel 1 märgitud  nr 2, olemasoleva ava mõõdud 750 x 203 mm) ning tihendada seintes kommunikatsioonid läbiviigud selliselt, et sein vastaks EI60 nõuetele.

3)  Keldrist esimesele korrusele viiva trepi alumisse osasse paigaldada tuletõkkeuks (tahveluks) EI30 S200  (joonisel 1 märgitud nr 3, olemasoleva ava mõõdud 760 x 2080 mm).

4) Ehitada olemasolev „söögisaali“ kipssein tulepüsivusele EI60 vastavaks ning paigaldada seina olemasoleva ukse asemele tuletõkkeuks (tahveluks) EI30 S200 (joonisel 1 märgitud nr 4, olemasoleva ava mõõdud 1150 x 1870 mm).

4) Kõik  tuletõkkeuksed tuleb varustada uksesulguritega, kusjuures uste 1 ja 3 sulgurid ja uksed peavad sobima ATS seadme automaatika süsteemiga, st ust on võimalik hoida avatuna.

5) Kõikide töödele on vajalikud asjakohased dokumendid, st paigaldatud tuletõkkeuste vastavusdeklaratsioonid, kasutus-ja hooldusjuhendid, paigaldusjuhendid, kaetud tööde aktid ja kasutatud toodete dokumendid, sh tihendamiseks kasutatud ehitustoodete toimivusdeklaratsioonid sh tuleb uksed varustada sulgemisseadisega, mis peab vastama valmistajatehase andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest selle ukse kasutuskohale ja ukse laiusele ning tagama ukse täieliku sulgumise.

6) Enne tööde algust tuleb esitada tööde loa taotlus ning uute tuletõkkeuste joonised.  Loa taotlust ja teatist tuleb esitada kultuurimälestiste registri kaudu. Uued uksed peavad olema mõisa peahoonega sobivad tahveluksed. Uste joonised tuleb kooskõlastada enne  taotluse esitamist Muinsuskaitseametiga.

3.3.   Pakkuja ülesandeks on mahud ise hinnapakkumuseks üle mõõta.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Arve tasumine toimub 10 päeva jooksul peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist tellija poolt ja selle alusel esitaud e-arve põhjal.