| Danel Suurtamm Maardu Linnavalitsus linnavalitsus@maardu.ee | Teie 14.10.2025 nr 7-1.3/3238 Meie 11.11.2025 nr 7.2-3.1/6356-1 |
| --- | --- |

# Fosforiidi tn 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Austatud Danel Suurtamm

Ei saa kooskõlastada Fosforiidi tn 20 detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

- Planeeringuga ei ole kaasas Riskianalüüsi või Ohuhinnangut. Tegemist on ohtlikus ettevõttes muudatuste tegemisega, Lisaks paikneb ettevõte teise ettevõtte ohualas. Lähtuvalt kemikaaliseaduse § 32 lõikest 4 eristuvad kaks teemat: 1. suurõnnetuse ohuga ettevõtte või ohtliku ettevõtte kavandamine ja nende tegevuste muutmine (st kavandatav tegevus on riski allikaks) Riskide hindamine on leitav juhendi" Kemikaaliseaduse § 32 alusel maakasutuse planeerimine ja ehitise projekteerimine" Lisa1. Juhendid on leitavad- https://www.rescue.ee/et/kemikaaliseaduse-32-juhendid

- Tuleb selgelt välja tuua, palju kõikide tulekustutusoperatsioonide jaoks vett vaja läheb (välistulekustutus, sisetulekustutus (voolikusüsteemid), sprinklertulekustutus).

- Esitada kohaliku veeettevõtte tehnilised tingimused – palju nemad tuletõrjehüdrandist vett lubavad.

- Viia otsad kokku: palju vett vaja läheb = palju olemas on (veemahuti +hüdrant).

- Vahuaine, mis 2 m3 olemas on, tuleb tõenäoliselt välja vahetada, kuna Euroopa Liidus on nüüd pindaktiivsete ainetega vahuaine ära keelatud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@paasteamet.ee