StopFire OÜ

Äriregistrikood: 12223047

E.Vilde tee 131A, Tallinn , 12613

Tel: 5273035,  e-mail: info@stopfire.ee

Majandustegevuse registri registreeringu number

FEH000432

FPR000325

TEL001868

EEH008025

FEH000432

08.08.2022.a.

TULEOHUTUSAUTOMAATIKA SÜSTEEMI DEKLARATSIOON

Objekt: Korterelamu

Õismäe tee 105, Tallinn

Tellija: KÜ Õismäe 105

Paigaldaja Stopfire OÜ

Süsteem:Tuleohutusautomaatika

Stopfire OÜ kinnitab:

Kasutatudmaterjalid ja komponendid ning süsteemi paigaldus on vastavuses EVS 919:2020, EVS EN 12101-2, -9, -10;EN-54-13

Paigaldatud süsteem vastab projektinõuetele;

SES paigaldaja poolt esitatud süsteemi dokumentatsioon vastab eelpool nimetatud määruste nõuetele;

Süsteemi kõikseadmed on pärast paigaldamist testitud tööolukorras ja toimivad vastavalt Valmistaja poolt etteantud parameetritele.

Dmitri Bavõkin

Omanikule on üle antud järgmine dokumentatsioon:

|  | DOKUMENT | Allkiri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoolduspäevik |  |
| 2 | Paiknemisskeemid |  |
| 3 | Projektdokumentatsioon |  |
| 4 | Kasutusjuhend |  |

Tuleohutusautomaatika ülevaatuse käigus tehti kindlaks, et:                                                     (märkida X)

| 1 | Automaatika paigaldus on teostatud vastavuses seadusandlike dokumentidega ja projektiga | x |
| --- | --- | --- |
| 2 | Infotabloo on töökorras | x |
| 3 | Sisend ja väljundmoodulid on töökorras | x |
| 4 | Kõik abifunksooni on aktiveeritud | x |
| 5 | Keskseadme juurde on paigaldatud skeemivutlar, kus asuvad paiknemisskeem ja kasutusjuhis | x |
| 6 | Kontroll (hooldus)päevik asub vaid volitatud isikutele kättesaadavas kohas | x |
| 7 | Objekti personal on juhendatud tuleohutusautomaatika käsitlemise osas | x |
| 8 | Võrgutoite kadumisel või akude lahti ühendamisel annab süsteem veateate toitepinge kadumise kohta. | x |
| 9 | Akupatareid tagavad valve režiimil vajaliku voolu 72 tn jooksul jooksul | x |
| 10 | Kohtades ,kus kaablid läbivad tuletõkkesektsioonide piirded on tagatud piirdetarindite tulepüsivuse säilimine. | x |
| 11 | Kaablid ,mis peavad funktsioneerima rohkem kui 1 minut pärast tulekahju avastamist on kaitstud tulekahju eest vähemalt 90 minuti vältel. | x |
|  |  | x |

| 1. | Akude Mahtuvus: 20Ah 12VDC | Reservtoite pinge: 24 V Reservtoite kestvus: 72 tn Reservtoite kestvus (alarm): 0.5tn |
| --- | --- | --- |

| 2. | Keskseadme tüüp: Analog adresseeritav keskseade | Advanced MX-5101VL 1 ahel |
| --- | --- | --- |

| Mõõtmise teostasid: Dmitri Bavõkin (nimed ja allkirjad) 08.august 2022a. (mõõtmise teostamise kuupäev) | Vastutav spetsialist: Dmitri Bavõkin (Nimi ja allkiri) 08.august 2022a. (deklaratsiooni allkirjastamise kuupäev) |
| --- | --- |

## MÕÕTEPROTOKOLL Nr. 1

Käesolev mõõteprotokoll on koostatud tuleohutusautomaatika(TOAK) keskseadme Advanced MX-5101VL

poolt tarbitava voolu kohta.

Normaalolukorras keskseadme  Advanced MX-5101VL poolt tarbitava voolu suurus on 0,2A.

0,2A x 72h =14,4Ah

Häire olukorras Advanced MX-5101VL   poolt tarbitava voolu suurus on 0,38A

0,38A x 4h =1,52Ah

Nõutav akude mahtuvus on:

1,25*(14,4+1,52)=19,9Ah

1.25 - Akude vananemise koefitsient

Keskseadmesse on paigaldatud akud :

2  tk. mahtuvusega 20AH  12 VDC

Kokku maht 20 Ah

Valitud akude mahtuvus on piisav, et tagada  võrgupinge 230V katkemisel keskseadme tõrgeteta töö 72 tunni jooksul.

Mõõtmise viis läbi:  __________________	    /    Dmitri Bavõkin/

(allkiri)			(nimi)

08.08.2022

## MÕÕTEPROTOKOLL Nr. 2

Käesolev mõõteprotokoll on koostatud suitsueemalduse juhtimiskeskuse(STJK)

poolt tarbitava voolu kohta.

Normaalolukorras SEJK  poolt tarbitava voolu suurus on 0,65A.

0,65A x 72h =46,8Ah

Häire olukorras SEJK  poolt tarbitava voolu suurus on 4,0A

1,0A x 4h =4,0Ah

Nõutav akude mahtuvus on:

1,25*(46,8+4,0)=63,5Ah

1.25 - Akude vananemise koefitsient

STJK on paigaldatud akud :

2  tk. mahtuvusega 65AH  12 VDC

Kokku maht 65 Ah

Valitud akude mahtuvus on piisav, et tagada  võrgupinge 230V katkemisel keskseadme tõrgeteta töö 72 tunni jooksul.

Mõõtmise viis läbi:  __________________	    /    Dmitri Bavõkin/

(allkiri)			(nimi)

08.08.2022