TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-923484-1. Matu F1 ja F3 nõuetekohasuse tagamine. Korijärve küla, Valga vald,. Valga maakond. Kontrollija:; Aap Erik. Tel. 5309 0199. E-post: a.erik@leonhard-weiss.com. Projekteerija:; Aigar Hanimägi. Tel. 508 7884. E-post: a.hanimagi@leonhard-weiss.com. Nr; IP7554. Valga. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Valgamaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Loka F1 ja F3 alajaama madalpingevõrgu rekonstrueerimine Korijärve külas Valga vallas Valgamaal. Samuti asendatakse Matu alajaam uuega.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

- J3198 „Juhend olemasolevate keskpingeõhuliinide rekonstrueerimisel kaetud juhtmete kasutamiseks ja objektide valikusk“

- J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Mastide tugevusarvutuste algandmetena on kasutatud juhendis J3301 esitatud väärtuseid.

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võru piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

23219 Tsili-Matu tee km 1,32.

23219 Tsili-Matu tee km 1,60.

23219 Tsili-Matu tee km 1,63.

## Tehniline lahendus

Vastavalt asendiplaani joonisele paigaldatakse uus mastalajaam AJ26142 koos uue 100kVA trafoga keskpinge mastile nr 26. Madalpinge õhuliinil asendatakse paljasjuhe rippkeerdkaabliga.

### KP õhuliin

Asendada keskpinge mast 26 uue puitmastiga kl. 4 kreo, H=11m. Mastile komplekteerida MAL-2 mastalajaam.

### MP liinid ja kilbid

Matu F1 ja F3 õhuliinil asendada paljasjuhtmelised õhuliinid 4xA-35 rippkeerdkaabliga EX4x50. F3 asendada betoonmast nr 4 uue mastiga. Karu-Tindi ja Matu sisestused asendada rippkeerdkaabliga EX4x25.

### Alajaam

Uuele mastile nr. 26 komplekteerida uus mastalajaam AJ26142. Alajaam komplekteerida uue 100kVA trafoga ja lahkkaitsmega, fiidrikaitsmetena kasutada madalpinge mastilülitit.

### Maandamine ja maanduspaigaldised

Alajaama maanduse ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena.

Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a juhul, kui on näha, et mastil on silmnähtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse väärtus määratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mõjuga.

Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. Seega näiteks kohtades, kus inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle 16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik (eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):

- pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω

- suuremate pinnase eritakistuste korral:

  - ρE=500 Ωm – 30 Ω

  - ρE=1000 Ωm – 35 Ω

  - ρE=2000 Ωm – 45 Ω

  - ρE=4000 Ωm – 70 Ω

Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem, tuleb lisameetmena ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas (ei kehti teise elektri õhuliini ristumisvisanguga külgnevatele postidele). Potentsiaalitasandusrõnga maandustakistuse väärtust mõõtma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm. Ka võib masti ümbritseva pinnase katta jämeda fraktsioonilise killustiku kihiga vähemalt 1,5 meetri ulatuses mastist.

Madalpinge õhuliini mastide nõutud maandustakistus on kuni 100 oomi. Mastidele 3, 5 ja 7 ehitada kordusmaandused.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

Tähistada iga 1kV masti juures õhuliini juhe 1kV märkesildiga

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Demontaaž

Tabel 2.2. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MP betoonpost/tugi | utiil | tk | 1 |
| 2 | KP betoonpost/tugi | utiil | tk | 2 |
| 3 | Alumiinium | utiil | kg | 85 |
| 4 | Raudkonstruktsioonid | utiil | kg | 60 |
| 5 | Matu AJ | utiil | kmpl | 1 |
| 6 | Trafo | utiil | tk | 1 |

Demonteerida Matu alajaam (KTP) tüüpi koos trafo ja jalanditega.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark* |  | kokku | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alajaama trafo 100 kVA | 21(10,5)/0,41 kV | tk | 1 |  |
| 2 | Sularid | In=32A | tk | 3 |  |
| 3 | Sularid | In=40A | tk | 3 |  |
| 4 | Sularid | In=100A | tk | 3 |  |
| 5 | Mastilüliti | In=160A | kmp | 3 |  |
| 6 | Trafo alus | 100 kVA trafole | kmp | 1 | 1-postile |
| 7 | Lahkkaitse, alus, lülimisvarras | UM-24kV | kmp | 1 |  |
| 8 | Kaitse | TGN 6,5A | tk | 3 |  |
| 9 | Kaetud juhe | PAS-35 | m | 16 |  |
| 10 | Puitpost | Kl. 4 kreosoot, H=11m | tk | 1 |  |
| 11 | Puitpost | Kl. 3 kreosoot, H=10m | tk | 1 |  |
| 12 | Tõmmitsakomplekt keskpinge | Plaat, tross, varras, isolaator | kmp | 2 |  |
| 13 | Mõõtekapp |  | kmp | 1 |  |
| 14 | Bilansiarvesti |  | kmp | 1 |  |
| 15 | Tähistused |  | kmp | 2 |  |
| 16 | Liigpingepiirik | Uc24 kV | tk | 3 | koos alusega trafole paigaldamiseks |
| 17 | Alajaama maanduskomplekt | juhtmed, klemmid, vardad | kmp | 1 |  |
| 18 | Linnukaitsmed | SP 38.3 | tk | 4 |  |
| 19 | Linnukaitsmed | SP 36.3 | tk | 3 |  |
| 20 | Klemm | SL 4.25+SP15 | tk | 3 |  |
| 21 | Mastimüts |  | tk | 2 |  |
| 22 | Rippkeerdkaabel | EX4x50 | m | 458 |  |
| 23 | Rippkeerdkaabel | EX4x25 | m | 36 |  |
| 24 | Rippkeerdkaabel | EX4x95 | m | 13 |  |
| 25 | Kuumkahanev otsamuhv ja termokahanevad torud |  | kmp | 8 | Vastavalt juhendile P385 |
| 26 | Kaabel 1 kV | Al.4G50 | m | 15 |  |
| 27 | Kaabel 1 kV | Al.4G70 | m | 5 |  |
| 28 | Konks | betoonmastile | tk | 10 |  |
| 29 | Konks | puitmastile | tk | 1 |  |
| 30 | Masti maandus | juhe, klemmid, vardad | kmp | 4 |  |
| 31 | Ankruklamber | SO118.1201S (50-120) | tk | 6 |  |
| 32 | Ankruklamber | SO80 (16-25) | tk | 4 |  |
| 33 | Kandeklamber | SO136 | tk | 11 |  |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP7554-1. Asendiplaan (1 lehel)

##### Joonis IP7554-2. Elektriskeemid (1 lehel)

##### Joonis IP7554-3. Alajaama paigutus (1 lehel)

##### Joonis IP7554-4. Normaalskeemi parandus (1 lehel)