## KET
Objekt: Enefit Energiatootmine AS (KET), Ida-Virumaa, Vaivara vald, Auvere küla, 40101 | [12 empty] | 2024-07-01
Komisjon koosseisus:
№ MTR: FKH000257
| D.Verguljanets | [5 empty] | Meeskonnavanem
(ees- ja perekonnanimi) | [6 empty] | (ametikoht)
kontrollinud tuletõrjehüdrantide tehnilist seisukorda, leidis:
Jrk nr. | Asukoht | Hüdrandi №… | Veetorustiku läbimõõt, mm | Surve veetorustikus, bar | Hüdrandi keskmine normvooluhulk 3 h jooksul l/s | Hüdrandi tegelik tootlus (veevooluhulk l/s) | Viida asukoht |  |  | Viida andmed |  |  | Märkused (uue tuletõrjehüdrandi paigaldamisel märgitakse hüdrandi koordinaadid)
| Дробильный корпус №2 | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме201
1 |  | 201 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.270572
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.890774
| северная сторона в центре | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме202
2 |  | 202 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.2702
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.889191
| под конвеером К2 | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме203
3 |  | 203 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.269893
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.889173
| весовая северная сторона | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме нет номера
4 |  | 230 (1) | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.269834
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.887592
| Между дробильным корпусом №1 и металоуловителем №2 | [7 empty] | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме205 нет полугайки
7 |  | 206 | 110 | 11 | 70 | 43 |  | х | kaugel |  |  | rikkas | 59.269487
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.887609
| дробильный корпус №1 | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме206
5 |  | 204 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.269471
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.885987
| Подстанция №1 | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме205
6 |  | 205 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.268874
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.886252
| металоуловитель №1 | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме 208
9 |  | 208 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.268793
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.887355
| Возле приемного бункера | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме 209
9 |  | 209 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.268408
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.888574
| дробильный корпус №3 | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме210
10 |  | 210 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.268957
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.889454
| Под галереей №9 | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме210
11 |  | 211 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.2693
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.891004
| Бытовое здание | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме210
12 |  | 212 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.269631
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.890597
| дробильный корпус №2 | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | номер гидранта как на схеме210
8 |  | 213 | 110 | 11 | 70 | 43 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.269998
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.891158