JOOGIVEE KONTROLLIKAVA

Kehtivusaeg: 2026–2031 a.

1. Üldandmed

- Veekäitleja (ettevõtte nimi): OÜ Irle

- Registrikood: 10091245

- Tegevuskoha aadress: Puhkebaasi, Tammispea küla, Kuusalu vald, Harju maakond

- Vastutav isik ja kontaktandmed: Irina Djatsenko, tel 5059342

- Tegevuse iseloomustus: Hooajaline tegevus (3 kuud aastas: juuni–august).

- Tarbijate arv: Kuni 80 inimest perioodil juuni–august (0 püsitarbijat).

- Veevõtukoht ja katastrinumber: Oma puurkaev, katastrinumber PRK0001094.

- Ööpäevane veetarve: Aktiivsel hooajal kuni 10 m³/ööpäevas (aasta keskmine veetarve arvutatuna 365 päeva peale on alla 10 m³/ööpäevas).

2. Veevarustussüsteemi ja veetöötluse kirjeldus

- Veevõtukoht (puurkaev):

Puurkaev sügavusega 85 m (katastrinumber PRK0001094) asub eraldi puhtas tehnilises ruumis. Puurkaevul on kehtestatud sanitaarkaitseala / hooldusala 10 m raadiuses. Puurkaevu pea on hermeetiliselt suletud ning kaitstud pinnase- ja pinnavee sissepääsu ning võimaliku reostuse eest. Sanitaarkaitsealas ei toimu majandustegevust ega kemikaalide, õlide või olmejäätmete ladustamist.

- Veetöötlusseadmed (filtrid):

Joogivee kvaliteedi tagamiseks ja parandamiseks on paigaldatud automaatne mitmeastmeline filtreerimissüsteem:

  - Rauaeraldusfilter (ProFlow): Raua- ja mangaanisisalduse ning heljumite vähendamiseks vees (survekolonn automaatse juhtpeaga).

  - Veepehmendusseade Slimline: Vee kareduse vähendamiseks ioonvahetuse teel.

  - Soolamahuti: Eraldiseisev soolapaak ioonvahetusvaigu automaatseks regeneratsiooniks (kasutatakse spetsiaalset joogivee töötlemiseks sobivat tablettsoola 25 kg kottides).

- Veerõhu hoidmine ja säilitamine:

Süsteemis kasutatakse hüdrofoori (survepaaki) Imera AV200 (maht 200 liitrit), mis asub tehnilises ruumis ja tagab ühtlase rõhu veevõrgus.

- Süsteemi hooldus ja ettevalmistus hooajaks:

Filtrite regeneratsioon ja läbipesu toimuvad automaatselt. Iga aasta enne hooaja algust (mais/juunis) teostatakse veesüsteemi, hüdrofoori ja filtrite täielik läbipesu, sanitaardesinfektsioon ning seadmete tehniline kontroll.

3. Proovivõtukohad

Joogivee kvaliteedi kontrollimiseks on määratud järgmised proovivõtukohad:

- Proovivõtukoht 1 (Sissetulev toorvesi): Tehnilises ruumis enne filtrite süsteemi.

- Proovivõtukoht 2 (Töödeldud vesi): Tehnilises ruumis pärast veetöötlusseadmeid ja hüdrofoori.

- Proovivõtukoht 3 (Lõpptarbija кraan): Söökla/köögi veekraan (toidu valmistamise ja nõude pesemise koht).

(Märkus: Proove võtab atesteeritud proovivõtja).

4. Joogivee kontrolli liik ja sagedus

Kontrolli teostatakse vastavalt sotsiaalministri määruses nr 61 sätestatud nõuetele.

A. Tavakontroll

- Sagedus: 1 kord aastas (enne hooaja algust või hooaja alguses).

- Uuritavad näitajad:

  - Mikrobioloogilised näitajad: Escherichia coli, Enterokokid, Koliformsed bakterid, Kolooniate arv 22 °C ja 37 °C juures.

  - Indikaatornäitajad: pH, Elektrijuhtivus, Hägusus, Värvus, Lõhn, Maitse, Raud, Ammoonium.

B. Süvakontroll

- Sagedus: 1 kord 5 aasta jooksul (või vastavalt Terviseameti ettekirjutusele/graafikule).

- Uuritavad näitajad: Kõik tavakontrolli näitajad + nitraadid, nitriidid, fluoriidid ja raskmetallid.

5. Tegevused joogivee mittevastavuse korral

- Kui joogivee analüüsi tulemused ei vasta kehtestatud piirnormidele, teavitatakse sellest viivitamatult Terviseametit.

- Piiratakse joogivee tarbimist või teavitatakse tarbijaid vajadusest vett enne tarbimist keeta (või tagatakse joogivesi villitud pudeliveena).

- Selgitatakse välja mittevastavuse põhjus, teostatakse veesüsteemi täiendav läbipesu, desinfektsioon või filtrite hooldus/reagentide vahetus.

- Pärast hooldustöid viiakse läbi kordusproovide võtmine ja analüüs.

6. Kinnitused ja kooskõlastamine

Joogivee käitleja:

OÜ Irle esindaja: Irina Djatsenko

Allkiri: ________________________

Kuupäev: «____» ____________ 2026 a.

Kooskõlastatud (Terviseamet):

Esindaja ametikoht ja nimi: ________________________

Allkiri: ________________________

Kuupäev: «____» ____________ 2026 a.