| Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 122,6 – 125,2 Sauga – Pärnu lõigu elektrivõrgu rekonstrueerimine |  |
| --- | --- |
| TÖÖprojekt |  |
| Tellija: | AS Infragate Eesti Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn +372 5164794, info@infragate.ee |
| Dokumendi tüüp: | Tööprojekt |
| Kuupäev: | 09.10.2023 |
| Projekti nr: | 23719 |
| Objekti aadress: | Riigitee nr 4, Pärnu |
| Versioon: | 01 |
| Projekteerija: | Rauno Pärg |
| Projektijuht: | Sander Kulp |
| Kontrollija: | Sander Kulp |

Tel: +372  53426358

E-post: Info@hepta.ee

www.hepta.ee

Hepta Group Enery OÜ 12502103

MTR TEL00217

Teaduspargi 6/1, 12618 Tallinn

SISUKORD

1.	Tehnovõrkude lahendused	3

1.1.	Üldosa	3

1.2.	Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetöödel	4

2.	Elektrirajatised	6

3.	Ehitamine	7

3.1.	Maakaablite ehitus	7

3.2.	Tähistused	7

3.3.	Maastiku ja teede taastamine	7

3.4.	Keskkonnakaitse	7

# Tehnovõrkude lahendused

## Üldosa

Käesolevas projektis on lahendatud Riigitee nr 4 elektrivõrkude ja sidevõrgu projekteerimine (edaspidi „objekt“).

Projekti koostamisel on lähtutud:

- Elektrilevi 0,4 – 20 kV võrgustandard;

- MKM määrus nr 97, 17.07.2015 Nõuded ehitusprojektile;

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

- “Elektriohutusseadus", EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

- EVS-HD 60364 4 42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest

- Transpordiameti nõue nimega „Nõuded tehnovõrkude ja-rajatiste teemaale kavandamisel“ https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf

- Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid;

Projekti koostamisel on lähtutud kehtivatest elektriseadmete ehituse normatiivdokumentidest.

Kaablitrasside ja postide mahamärkimine looduses peab toimuma digitaalselt. Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega. Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud.

Spetsifikatsioonis ei ole arvestatud ehituse käigus tekkivate võimalike ajutiste võrgukonfiguratsioonide materjalidega.

Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, sh ehitusaegsete ajutiste tehnovõrkude rajamisega või ümberehitustega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu.

Töövõtjal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tööde algust tutvuda kooskõlastuste tingimustega ning arvestada nende nõudmistega. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha märkida. Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid tööde teostamisest nende maaüksusel. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid lahendada töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb töövõtjal nõuetekohaselt taastada. Ehitustöödeks valida aeg kui maapinna kahjustused on minimaalsed.

Enne kaevetöid tuleb digitaalselt maha märkida trassid.

Kaeviku tagasitäide tee muldkehas tihendada 0,20…0,25 m kihtide kaupa. Väljaspool tee-ehitustööde muldkeha taastada peale kaevetööde lõppu eelnenud olukord. Liinitööde ladustamise ala täpsustada maaomanikega.

Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.

Risti- ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega lahtuda kehtivatest normatiividest: „Linnatänavad“ EVS 843:2016 ja „Tee projekteerimise normid ja nõuded“. Kaevetööd ristumisel teiste kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada käsitsi. Kaevetöödel säilitada olemasolevad piirimargid ja geodeetilise alusvõrgu punktid.

Allmaarajatiste kaitsevööndist väljaspool olevaid kaablitrassi kaevetöid teostada mehhaniseeritult, kontrollides enne, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kutsuda kohale trassi esindaja ning paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus,

Kaablite montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja tõmbejõudusid. Maakaablite otsad varustada termokahanevate sõrmikmuhvidega.

## Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetöödel

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste tööde aruandes esitatud informatsioon olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tõene.

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.

Töövõtja peab enne tööde algust veenduma, et ta ei kahjustaks ühtegi olemasolevat rajatist ja kommunikatsiooni. Enne töödega alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja sügavused täpsustada ja tähistada, et vältida ehitustööde käigus tekkida võivat kahju.

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja ametkondade nõuded.

Töövõtja ei tohi demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on korraldatud ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi, kanalisatsioon, sadevesi, elekter, telefon, teed, tänavad jms.

Töövõtjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus läheduses töötamisel täita valdajate poolt esitatavaid nõudeid. Tööd elektri-ja siderajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult omanikega ja siderajatiste korral. Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda määrusest „Liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord“.

Olemasolevate kaablite, õhuliinide, jm vahetus läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis võib töid teostada volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel.

Kaevetööde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus läheduses tuleb rajatised toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks.

Kaablite vahetus läheduses kaevata käsitsi.

Töövõtja peab kindlustama kaeviku seinad, vältimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus läheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise.

Vajaduse korral tuleb olemasolev sidekaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta ja üles riputada. Eriti kitsastes tingimustes on soovitav kaevetööd läbi viia lõikude kaupa.

Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine.

Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side).

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest.

Olemasolevate õhuliinide all töötamisel on keelatud kasutada kõrgeid mehhanisme. Töövõtja peab valima töödeks sobivad mehhanismid, mis tagavad min vahekauguse 5 m.

Töövõtja peab kõik kaeviku vahetus läheduses olevad õhuliini postid toestama ning tagama, et post ei liiguks, kuna liinid on jäigad. Vajaduse korral tuleb ehitustööde ajaks olemasolevate postide toed ja tõmmitsad teisaldada, seda aga pärast posti toestamist.

Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ehituseelne olukord, kontrollida, et postid oleks vertikaalsed, et õhuliinid oleks ühtlaselt pingutatud. Tõmmitsate tagasipanek peab olema tehtud vastavat litsentsi omava firma poolt.

Rajatavate torustike ristumisel olemasolevate soojatorustikega tuleb täita Tellija nõuded.

Kõik ehitustööde käigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikatsioonid tuleb vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele.

# Elektrirajatised

Olemasolevad Elektrilevi elektriliinid jäävad osaliselt ette Riigitee nr 4 rekonstrueerimisele. Käesolevas projektis on antud lahendus madalpinge elektriliinide ümberehitamiseks.

Projektis on arvestatud Elektrilevi OÜ tehniliste tingimustega nr. 378940.

PK1226+25 Jänesselja tee L5 kanda KP kaabel nr 110790 kraavist välja.

PK1234+50-1243+75 Elektrilevi likvideerib Jänese I keskpinge õhuliini ise. Demontaaž ei kuulu käesoleva projekti mahtu.

PK1243+75 OÜ Sindi Vesi-le kuuluv MP kaabel asendada asendiplaanil näidatud lõigus uue kaabliga AXPK 4G25 ning ühendada olemasoleva kaabliga kokku jätkumuhvidega, L=95m.

PK 1250+50 kuni PK 1252+75: Keskpinge maakaablile K02100076 (K021100468) teha katkestused ning projekteerida ja ehitada uus 3x240mm2 maakaabli lõik planeeritava tee kõrvale. Kaabli tunnus jääb K02100076.

PK 1248+50: Keskpinge maakaablile K02100090 teha katkestused ning projekteerida ja ehitada uus 3x240mm2 maakaabli lõik, langetades maakaabli lõik nõutud sügavusele. Kaabli tunnus jääb K02100090. Keskpinge maakaabli K02100090 ühiskaevikusse paigaldada reservkaitstetoru D160.

PK 1247+50: Pikendada olemasolevaid KP maakaableid 142824, 110711, 53328 ja langetada maakaablid koos kõrval paiknevate reservtorudega nõutud sügavusele.

Raua alajaam: Ühendada lahti ja viia tööst välja Raua alajaama fiidri F6 madalpinge maakaabel. Alajaamas avada fiidri F6 kaitselüliti.

PK1247+00 kuni PK1246+75: Raua alajaama fiidri F5 õhuliini mast 21 koos visanguga ja liitumiskilbiga 153334LK demonteerida; - Mast nr 19 asendada uue puitmasti vastu ja toestada; - Jahimeeste kinnistule projekteerida ja ehitada uus 1-kohaline liitumiskilp soklil, kilp varustada lepingulise peakaitsmega 3x50A ja tõsta arvesti ümber demonteeritavast kilbist. Uue liitmiskilbi tunnus LK212222; - Liitumiskilbi toiteks projekteerida ja ehitada 4x50mm2 maakaabel õhuliini mastist nr 19.

PK1246+00 kuni PK1241+75: Keskpinge maakaablile 53328 teha katkestused ning projekteerida ja ehitada uus 3x240mm2 maakaabli lõik planeeritava tee kõrvale. Kaabli tunnus jääb KPL53328.

PK1239+00: Võtta kasutusest maha Demonteerida ning liitmiskilp 148684LK.

PK1232+90 kuni PK1232+60 Keskpinge maakaablile 30214 teha katkestused ning projekteerida ja ehitada uus 3x240mm2 maakaabli lõik planeeritava tee kõrvale. Kaabli tunnus jääb 30214.

Maantee maal uue kergliiklustee alla jäävad ol. ol. elektrikaablitele paigaldada ø160 750N poolitatavad kaitsetorud. Vajadusel langetada kaablit, et oleks tagatud 1m kergliiklusteest. Uue maantee all jäävad ol. ol. elektrikaablitele paigaldada poolitatav kaitsetoru tugevusega 1250N ø160. Vajadusel langetada kaablit, et oleks tagatud 1,5m maanteest.

Ol. ol. madalpinge õhuliinid asendada maakaabliga. Äärmised mastid asendada uute mastidega ning ehitada ümber lõpumastideks.

Projekteeritud liinid/kaablid ja seadmed markeerida/tähistada vastavalt valdaja standarditele. Liinitööde ladustamiseala täpsustada maaomanikega. Teostada ehitus-, transpordi- ja ladustamisala.

Peale uute liinide paigaldamist teostada ümberlülitamised ja vanad mittevajalikud liinid ning rajatised demonteerida ning utiliseerimise maht kooskõlastada liini valdajaga.

# Ehitamine

## Maakaablite ehitus

Enne ehitust kaablitrass lahtise kaeve korral puhastada.

Kaabli paigaldamisel järgida nõutavat vähimat horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste kommunikatsioonidega. Kaabli montaažil jälgida kaablitootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.

Uued elektriliinid paigaldada haljasalal ning kergliiklustee all 750N Ø110mm või 750N Ø160mm torusse (kollane) ning sõidutee all 1250N Ø110mm või 1250N Ø160mm torusse (kollane).

Kaabli min. paigaldussügavus on riigiteemaal 1 m, ristumistel riigiteega on min. paigaldussügavus 2,2m toru pealt. Kogu ulatuses tähistada kaablitrass markerlindiga, mille kõrgus kaablist ca 0,3m. Renniga kaitsta maakaablite ülesviigud õhuliinimastidele. Maakaablite otsad kinnastada ja sildistada.

Kaablikaitsetorud peavad vastama  standardile  EN-EVS61386-24:2010. „Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 24: Erinõuded. Maa-alused torusüsteemid“. Kaabel postil tuleb kaitsta normidega nõutud kõrguseni.

## Tähistused

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel tähistada vajalike märkesiltidega. Kaablid tuleb kogu trassi ulatuses tähistada hoiatuslindiga, mis peab olema kollast värvi ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga. Märkelint paigaldada elektrikaabli kaitsetorust 0,3 m ülespoole. Tähistused peavad olema vastupidavad keskkonnamõjudele.

## Maastiku ja teede taastamine

Peale ehitustööde lõppu taastada pinnase ja teekatte endine olukord. Korrastada kõik ehitusjäljed. Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle, utiliseerida ladustades selleks omavalitsuses ettenähud territooriumile. Kaevikute laius sõltub kaevemeetodist ja pinnasest. Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist, sügavamale paigaldada peenem pinnas.

## Keskkonnakaitse

Kaablitrassid tuleb ehitada ümbritsevat keskkonda säästvalt. Ehitamisel kasutatavad masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida õli, kütust ega muid kemikaale. Pärast ehitamist tuleb ümbrus korrastada ja ehituspraht käidelda vastavalt kehtivale seadusandlusele. Ehitusmaterjale ei tohi põletada.