|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Tartu Linnavalitsus  lv@tartu.ee | Teie 07.11.2025 nr DP-24-005  Meie 02.12.2025 nr 7.2-3.2/6797-2 |

Lille tn 11 krundi ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Marko Kartau kooskõlastamast Tartu linnas Lille 11 detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Seletuskirjas ja joonistel ei ole näidatud ning lahti selgitatud, kuidas on tagatud planeeritavate hoonete kuni 7 -kordse hoone ringsõiduna juurdepääs päästetehnikaga, mille nõutav laius peab olema vähemalt 3,5 m päästetehnika liikumiseks.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marko Kartau

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Lõuna päästekeskus

+372 7337359

marko.kartau@paasteamet.ee