TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-887768. IP6720. Võru-Munamäe 10kV fiidri rekonstrueerimine etapp II,. Võru vald,. Võrumaa. Kontrollija:; Kaupo Maaten. Tel. 512 7053. E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; IP6720. Võru. 2024.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrumaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Võru-Munamäe keskpingeliini ümberehitustööd Kolepi haruliini mahus. Toitealajaam Võru 110/35/10 kV, fiider: Munamäe.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

- J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võru piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaantee kaitsevööndites ja kinnistul:

- 25161 Kose-Käbli tee km. 4,87

- 25138 Tootsi-Kasaritsa tee km. 2,49-2,62 ja 2,83-3,03

## Tehniline lahendus

Kolepi haruliinil asendatakse õhuliini paljasjuhe kaetud juhtmega, mittesobivad mastid asendatakse. Sussi haru lõpp tõstetakse ümber sobivama pinnasega asukohta.

### KP õhuliin

Kolepi haruliini algusesse paigaldada täiendav mast, ehitada haruliini algusmastina ankrumastiks. Olemasolevad mastid vaadata täiendavalt üle tööde käigus, asendiplaanil toodud puit või betoonmastid asendada uute puitpostidega. M96H21 ehitada vaheankrumastiks. M96H38 asendada puitportaalmastiga, mastile komplekteerida tagasi Kolepi mastalajaam. 
Mastalajaamade postide asendamisel kasutada alajaama uuesti komplekteerimiseks võimalikult palju olemasolevaid seadmeid. Soe maaüksustel muuta õhuliini trassi vastavalt asendiplaanile, uued postide asukohad on esitatud asendiplaanil. Sussi haruliini lõpumastile (M96H62) komplekteerida mastalajaam, mis hakkab asendama Sussi alajaama. 
Tüviliini mast nr. 96 ja õhuliin tüviliinilt haru esimesse masti asendatakse esimese etapi mahus.

M96H4 mastile tõsta ümber Kasaritsa mastivõimsuslüliti seadmed. Mastilt eemaldada seal olevad Kolepi haruliini lahklüliti ja lahkkaitsme komplekt. Kasaritsa mastivõimsuslüliti demonteeritakse esimese etapi mahus. Lüliti on võimalik paigaldada hiljem, kui käesolev etapp ehitatakse välja varem.

Muude kandemastide vahetusel kasutada puitposte vastavalt asendiplaanil osutatud märkustele. Kui alles jääb olemasolev mast, tuleb see vajadusel õiguda, beoonmastid tuleb maandada.

Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendis P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja järgida sealseid väärtusi.

Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ehituse käigus selgitada välja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge õhuliini mastitabelis on välja toodud mastid, mille püsivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt kasutada riigleid.

Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast.

Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tüüpi isolaatoreid! 
Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm! NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.

NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, tegelik maht selgub tööde teostamise käigus!

Tabel 2.1 Keskpinge mastitabel

### MP liinid ja kilbid

Tabel 2.4. MP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | L, m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPL427095 | AJ16536 | JK68300 | Al. 4G120 | 79 | Kogu ulatuses lahtise kaevega. Kaabel kaitsta kaitselindiga ning tähistada märkelindiga |
| MPL0704051 | JK68300 | ÕL M1 | AXPK 4x95 | - | Ol.olev kaabel tõsta ümber JK68300 toitele, vajadusel teha kaablit lühemaks. |
| MPL0704050 | JK68300 | JK11685 | AXPK 4x95 | - | Ol.olev kaabel tõsta ümber JK68300 toitele, vajadusel teha kaablit lühemaks. |
| MPL0704343 | AJ15137 | JK64231 muhv | Al. 4G240 | 10 | Ol.olevasse kaablisse teha sisselõige ning viia AJ15137-ni. Kogu ulatuses lahtise kaevega ja 750N torus. |

Vastavalt asendiplaani joonisele IP6720-1 rajada uued maakaabelliinid. Haljasaladel paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele, teekatete all 1m sügavusele ja kaitsetorus.

Ristumisel muude maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

AJ Lehtma asemele paigaldada uus soklil jaotuskilp JK68300 (kuni 3 fiidriga), kilbi kaudu luua toide AJ Lehtma madalpingevõrgule uute asukohta paigaldatavast mastalajaamast AJ16536.

AJ Sussi madalpingevõrk viia üle tööde käigus komplekteeritava AJ15137 toitele. AJ15137 F1 jaoks paigaldada alajaama lähedale uus algusmast, mis toestada tõmmitsaga, kuni mastini 2 paigaldada uus õhukaabel EX4x95. Mastil 2 on kurepesa, sinna masti on ka praegune toitekaabel ankurdatud. AJ15137 F2 algusmastiks saab AJ Sussi F2 mast nr. 2, mis toestada tõmmitsaga.

AJ Sussi F5 toitel olevasse kaablisse MPL0704343 teha osutatud kohas sisselõige, kaabel viia uue mastalajaama toitele.

### Alajaamad

Mastile M96H9 komplektereida mastalajaam MAK-1 tunnusega AJ16536. Alajaamale paigaldada AJ Lehtma trafo koos kinnitustarvikutega, võimalusel kasutada ära SZ-tüüpi mastilüliti fiidrikaitsmena. Alajaamale paigaldada uus bilansiarvesti eraldi mõõtekilbiga. Mastis M96H9 on hetkel lahkkaitse, mida saab kasutada AJ16536 komplekteerimisel.

Mastile M96H38 komplekteerida uuesti haru lõpus olev Kolepi alajaam. Uutel mastidel kasutada olemasolevat trafot ja lahkkaitset (kinnitusklamber vajab asendamist või ümber tegemist). Alajaama 0,4kV jaotusseade on lahendatud soklil kilbikompleksiga mastalajaama kõrval. Kasutada trafo kaablina olemasolevat kaablit.

M96H50 asendamise järel paigaldada postile tagasi AJ Tandsimäe seadmed. Alajaama madalpinge jaotusseadme kilp on mastile paigaldatud ja sokliga toestatud. Kilp siduda uuesti tagasi mastile.

M96H62-le komplekteerida uus mastalajaam AJ15137. Kasutada AJ Sussi trafot, paigalduseks võib vaja minna täiendavaid paigaldustarvikuid (AJ Sussi on KTP-tüüpi). Tõsta ümber 3524MK koos kontsentraatoriga, bilansiarvestile paigaldada eraldi mõõtekilp. Trafole paigaldada täiendavad linnukaitsmed ning liigpingepiirikud koos kanderaamiga.

### Maandamine ja maanduspaigaldised

Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaamade vajalik maandustakistus

Alajaama maanduse ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena.

Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a juhul, kui on näha, et mastil on silmnähtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse väärtus määratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mõjuga.

Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. Seega näiteks kohtades, kus inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle 16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik (eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):

- pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω

- suuremate pinnase eritakistuste korral:

  - ρE=500 Ωm – 30 Ω

  - ρE=1000 Ωm – 35 Ω

  - ρE=2000 Ωm – 45 Ω

  - ρE=4000 Ωm – 70 Ω

Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem, tuleb lisameetmena ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas (ei kehti teise elektri õhuliini ristumisvisanguga külgnevatele postidele). Potentsiaalitasandusrõnga maandustakistuse väärtust mõõtma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm. Ka võib masti ümbritseva pinnase katta jämedafraktsioonilise killustiku kihiga vähemalt 1,5 meetri ulatuses mastist.

Madalpinge mastile ja kilbile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Ristumisvisangus kaetud juhtmele rekonstrueeritava keskpinge õhuliiniga on nõutud maandustakistus madalpinge mastidel ristumisvisangus kuni 30 Ω. AJ Tandsimäe F1 õhuliini mastidele 5 ja 6 ehitada kordusmaandused maandustakistusega mitte üle 30 Ω.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

2.2.8 Demontaaž

Tabel 3.4. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betoonpost/tugi KP | utiil | tk |  |
| 2 | Betoonpost/tugi MP | utiil | tk |  |
| 3 | Puitpost/tugi KP | Selgitada pärast demontaaži | tk |  |
| 4 | Lahkkaitse | Taaskasutatav | kmp |  |
| 5 | Trafo 100kVA | Taaskasutatav | Tk |  |
| 6 | Trafo 100kVA | Utiil | Tk |  |
| 7 | Trafo 50kVA | Taaskasutatav | Tk |  |
| 8 | Raudkonstruktsioonid | utiil | kg |  |
| 9 | Alumiinium | utiil | kg |  |
| 10 | Komplektalajaam KTP (koos jalanditega) | utiil | kmp |  |

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

Taastada Hinni ja Soe maaüksustel rikutud haljastus kasvumulla ja muruseemnega, orient. 90m2:

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 8.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 24 kV kaetud juhe | BLL-62 | m |  |  |
| 3 | Jätkuhülss | CIL108 | tk |  | Arvestatud 500m rulliga |
| 4 | Puitpost | Kl. 3 kreosoot, 11m | tk |  |  |
| 5 | Puitpost | Kl. 3 kreosoot, 12m | tk |  |  |
| 6 | Puitpost | Kl. 4 kreosoot, 11m | tk |  |  |
| 7 | Puitpost | Kl. 4 kreosoot, 12m | tk |  |  |
| 8 | Puitpost | Kl. 4 tanaliit, 12m | tk |  |  |
| 9 | Puitpost | Kl. 5 kreosoot, 11m | tk |  |  |
| 10 | Puitpost | Kl. 5 tanaliit, 11m | tk |  |  |
| 11 | Puitpost | Kl. 5 kreosoot, 12m | tk |  |  |
| 12 | Puitpost | Kl. 5 tanaliit, 12m | tk |  |  |
| 13 | Puitpost | Kl. 5 kreosoot, 13m | tk |  |  |
| 14 | Toe kinnitussõlm |  | kmpl |  |  |
| 15 | Tõmmits | SH25K.150L (25mm2) | kmpl |  |  |
| 16 | Tõmmitsa ankruplaat | 430mm | tk |  |  |
| 17 | Tõmmitsa varras | SH81 | kmpl |  |  |
| 18 | Mastimüts |  | tk |  |  |
| 19 | Kandetraavers | SH151.0 | kmpl |  |  |
| 20 | Kandetraavers | SH151.1R | kmpl |  |  |
| 21 | Isolaatori tugivarras | SOT24 | tk |  |  |
| 22 | Lõputraavers | SH70+SH71 | kmpl |  |  |
| 23 | Lõputraavers | SH70+SH72 | kmpl |  |  |
| 24 | Nurgatraavers | SH64 | kmpl |  |  |
| 25 | Isolaator | SHF20-13-E-1-I | tk |  |  |
| 26 | Isolaator | SDI90.150 | tk |  |  |
| 27 | Ankruklamber | SO85 | tk |  |  |
| 28 | Ankruklamber | SO255 | tk |  |  |
| 29 | Ankruklamber | SO256 | tk |  |  |
| 30 | Rullikklemm | SO181.6 | tk |  |  |
| 31 | Hammasklemm | SLW26 | tk |  |  |
| 32 | Hammasklemm | SL4.25+SP15 | tk |  |  |
| 33 | Lahkkaitsme tala |  | kmpl |  | Kaitsmete paigaldamiseks portaalmastile |
| 34 | Lahkkaitsme komplekt |  | kmpl |  | koos paigaldustarvikutega. |
| 35 | Trafo | 21(10,5)/0,41kV | kmpl |  | Tellib ELV |
| 36 | Trafo alus | 1-postile | kmpl |  |  |
| 37 | Trafo alus | 2-postile | kmpl |  |  |
| 38 | Kaablitugi | JTO24 | kmpl |  |  |
| 39 | Liigpingepiirik kaablitoele | 20 kV võrgule | tk |  |  |
| 40 | Sädevahemik | SDI20.3 | kmpl |  | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 41 | Sädevahemik | SDI10.2 | kmpl |  | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 42 | Maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 43 | Spiraalside | SO216.99 | tk |  |  |
| 44 | Spiraalside | SO216.62 | tk |  |  |
| 45 | Kaabli kate | L=2,2 m | kmpl |  |  |
| 46 | Kaabli kinnitustarvikud | Distantsnaelad või tross | kmpl |  |  |
| 47 | Puitpost | Kl. 3 tanaliit 10m | tk |  |  |
| 48 | Puitpost | Kl. 3 kreosoot 10m | tk |  |  |
| 49 | Puitpost | Kl. 3 kreosoot 11m | tk |  |  |
| 50 | Toe kinnitussõlm |  | kmpl |  |  |
| 51 | Tõmmitsakomplekt | madalpingele | kmpl |  |  |
| 52 | Puitmasti konks |  | tk |  |  |
| 53 | Mastimüts |  | tk |  |  |
| 54 | Rippkeerdkaabel | EX4x50 | m |  |  |
| 55 | Rippkeerdkaabel | EX4x95 | m |  |  |
| 56 | Hammasklemm |  | tk |  |  |
| 57 | Ankruklamber | EX4x50-le | tk |  |  |
| 58 | Ankruklamber | EX4x95-le | tk |  |  |
| 59 | Masti maandus | Juhe, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 60 | Jõukaabel | Al. 4G50 | m |  |  |
| 61 | Otsasõrmik eelnevale |  | tk |  |  |
| 62 | Jõukaabel | Al. 4G70 | m |  |  |
| 63 | Otsasõrmik eelnevale |  | tk |  |  |
| 64 | Jätkumuhv | Al. 4x35->Al. 4x50 | kmpl |  | Plast-plast |
| 65 | Mastalajaama jaotusseadme kilp |  | kmpl |  | Vastavalt elektriskeemile |
| 66 | Elektroonilise vabastiga lüliti |  | tk |  |  |
| 67 | Mastilüliti | In=160A | kmpl |  |  |
| 68 | Sular | NH00, In=40A | tk |  |  |
| 69 | Liigpingepiirikud trafole | KP poolele | kmpl |  | Koos kinnitustarvikutega |
| 70 | Liigpingepiirikud trafole | MP poolele | kmpl |  |  |
| 71 | Kaitsekatted | MP ja KP isolaatoritele | kmpl |  |  |
| 72 | Tähistused | mastalajaamale | kmpl |  |  |
| 73 | Komplektalajaam | 1VM630 | kmpl |  | Tellib ELV |
| 74 | Bilansiarvesti |  | kmpl |  | Tellib ELV |
| 75 | Komplektalajaama maanduspaigaldis | Juhe, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 76 | Kiviparkett | 60x60cm plaadid | tk |  |  |
| 77 | Killustik1) | 16-63 | m3 |  |  |
| 78 | Kruus1) |  | m3 |  |  |
| 79 | Liigpingepiirikud komplektalajaama | kaabelliini ühendusele | kmpl |  |  |
| 80 | Kaabel 24 kV | Al. 3x240 | m |  |  |
| 81 |  |  | kmpl |  | üks komplekt ühele kaablile |
| 82 |  |  | kmpl |  | üks komplekt ühele kaablile |
| 83 |  |  | kmpl |  | C-tüüpi ekraneeritud |
| 84 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |
| 86 | Kaabli kaitselint | C-klass | m |  |  |
| 87 | Täitepinnas1) |  | m3 |  | postiaukude täiteks. |
| 88 | Kasvumuld ja muruseeme1) |  | m3 |  | muruseemne kulu ca 25g/m2 |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP6720-1. Asendiplaanid (8 lehel)

##### Joonis IP6720-2. Elektriskeemid (3 lehel)

##### Joonis IP6720-3. Seadmete paigutused (6 lehel)

##### Joonis IP6720-4. Ristmeväljad (2 lehel)