Projekteerimisülesanne nr 6.50/25
Narva-Jõesuu linna, Sinimäe alevik, Puurkaevu kinnistu elektrivõrguga liitumise projekteerimine ja notariaalse isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine.
1. Üldandmed
1.1. Tellija: Viru Elektrivõrgud OÜ, registrikood 10855041, Paul Kerese tn 11, 20309 Narva

1.2. Projekti kood: Inv. 6.50/25.
	1.3. Asukoht, piirid: Sillamäe-Sinimäe tee T2, Aia tänav, Puurkaevu, 1 Tallinn-Narva tee T2, Mere tn 2, Mere tänav, Mere tn 4, Niinemäe, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.
	

	1.4. Katastritunnus: 85101:001:0157, 85101:001:0441, 85101:001:0506, 85101:001:0147; 85101:001:0103; 85101:001:0485; 85101:001:0110; 85101:001:0145.
	


1.5. Maakasutuse sihtotstarve: Transpordimaa, tootmismaa.
1.6. Projekteerija: valitakse hankemenetluse korras.

1.7. Projekteerimise eesmärk: elektrivarustuse küsimuse lahendamine. 
1.8.  Projekteerimistingimuste kehtivus: 31.12.2026.
1.9.  Lähteandmed:

1.9.1. “Ehitusseadustik”, „Seadme Ohutuse Seadus“.
1.9.2. Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid:

            Majandus- ja taristuministri määrus nr 97, vastu võetud 17.07.2015 “Nõuded  ehitusprojektile”;

1.9.2.1. Eesti Standard EVS 843:2016 “Linnatänavad”;

1.9.2.2. Eesti standard EVS-EN 50522 „Üle 1 kV nimivahelduspingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“

1.9.2.3. Eesti standard EVS-EN 61936-1 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”
1.9.2.4. Eesti Standard EVS-HD 60364-5-51 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised.”

1.9.2.5. Eesti Standart EVS-HD 60364-5-54 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid.”

1.9.2.6. Eesti Standart EVS-HD 60364-4-43 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.”

1.9.2.7. Elektrilevi „Võrgustandardid“.

1.9.2.8. Muud kehtivad seadused, normdokumendid ja standardid.

2. Liituja andmed

	Avalduse esitaja (elektripaigaldise omanik/volitatu)

ees-ja perekonnanimi/juriidilise isiku nimi, telefon
	Narva Vesi AS: Puurkaevu.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus: Sillamäe-Sinimäe tee T2
Narva-Jõesuu Linnavalitsus: Aia tänav
Kontaktandmed väljastatakse pärast töövõtulepingu sõlmimist.

	Liitumispunkti aadress
	Puurkaevu, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn

	Liitumispunkti asukoha kirjeldus
	Puurkaev


3. Investeeringuobjekti andmed

	Objekti nimetus 

Objekti asukoht
	Puurkaev 
Puurkaevu, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn

	Andmed objekti koormuse

iseloomustamiseks:

Peakaitsme nimivool [A]
	Puurkaev - peakaitse 3x40A, 0,4 kV.



4. Tehnilise lahenduse lähteandmed

	1-faasilise mahtuvusliku 

maaühendusvoolu suurus [A]

toitealajaama 10 kV lattidel
	 -


	10/0,4 kV alajaama number/nimetus ja trafo (de) võimsus (ed) [kVA]
	aJ-161, 400+400 kVA, Y/Yn. 
Vt. AJ-161 skeem.

	Kaabli mark ja ristlõige [mm2]
	-

	Muud tingimused
	-


5. Eeldatavad tööde mahud, andmed materjalide arvestuseks

	Keskpingeliin (-id)

- juhtme/kaabli materjal ja ristlõige[mm2]

- vahetatavad mastid [tk]

- märkused
	-

	Jaotusalajaam (ad) 6/0,4kV

- soovitatav trafode arv x võimsus

- fiidrite arv [tk] KP/MP jaotusseadmes

- KP lahklüliti

- KP/MP lahkkaitse

- märkused
	-


	Releekaitse ja automaatika
	

	Madalpingeliin (-id)

- juhtme/kaabli materjal ja ristlõige[mm2]

- vahetatavad mastid [tk]

- märkused
	Projekteerida uus ühekohaline liitumiskilp, EK2317.

Projekteerida kaabel alates EK1940 kuni uue liitumiskilbini EK2317.
AXPK ristlõikega min. 4G120 ~ 145 m. Lõplikud kaabli tehnilised parameetrid valib projekteerija vastavalt vajadusele.
Kõik kaablid on kogu pikkuses kaitsetorus.
Vt. Eskiis.

	Jaotuskilbid
- lüliti (-d) [tk]/ nimivool (-ud) [A]

- kaitseseade(-med)/nimivool(-ud) [A]

- märkused
	-


	Liitumispunkt (-id)

- lüliti (-d) [tk]/ nimivool (-ud) [A]

- kaitseseade(-med)/nimivool(-ud) [A]

- märkused
	Proj. ühekohaline LK EK2317. 

Peakaitse tarbimisel:

Puurkaevu - peakaitse 3x40A, 0,4 kV.

Kaugloetava mõõtesüsteemi tarnib ja paigaldab Viru Elektrivõrgud OÜ.

	Märkused
	Projekteerimistööde mahus on maaomanikega notariaalsete maakasutusõiguse lepingute sõlmimine Viru Elektrivõrgud OÜ kasuks.

Enne geodeetilise alusplaani tellimist on vajalik trassikoridor maaomanikega eelnevalt kooskõlastada.


6. Projekti koosseis ja vormistamine

6.1. Projekteerimise staadium: tööprojekt.

6.2. Projekt koosneb järgmistest dokumentidest:

6.2.1. seletuskirjast;

6.2.2. kooskõlastuste ärakirjadest (kooskõlastuste koondtabel peab sisaldama kooskõlastajate kontaktandmeid);

6.2.3. joonistest, kus on kajastatud:

6.2.3.1. projektiga haaratud piirkonna plaan (asukoha skeem);

6.2.3.2. projektiga haaratud piirkonna maapinna katete taastamise plaan;

6.2.3.3. projekteeritavate seadmete paigutus;

6.2.3.4. üldised märkused ja viited ning juhised montaažiks;

6.2.3.5.andmed liinide, maanduste, metsaraie, tagastuvate seadmete ja materjalide jne. kohta (soovitav tabeli kujul);

6.2.3.6.projekteeritavad (rekonstrueeritavad, demonteeritavad) objektid, kaabelliinide trassid koos maaüksuste piiridega geodeetilisel alusplaanil ning kindlas mõõtkavas, mis reeglina on:

- 
M 1:1000 asulavälises osas;

-   M 1: 500 või M 1:200 linnas, asulas või mõnes teises tiheasustusega piirkonnas;

6.2.3.7. keeruliste sõlmede (ristmeväljad, mastalajaamad jne.) täpsustavad joonised mahus, mis määravad üheselt asukohad, vastastikuse paiknemise, vahekaugused jm. parameetrid;

6.2.3.8. ühendus- ja arvutusskeemid;

6.2.4. spetsifikatsioonidest, kus on antud kõigi põhiliste üldehitusmaterjalide, elektrimaterjalide ja –seadmete loetelu vajalike tarvikute nimetuste, nende tehnilise iseloomustuse ja ainult vajadusel ka tüübitähistega;

6.2.5. ehitusmahtude loetelust (tabeli kujul), kaasa arvatud taastamistööde osas kohaliku omavalitsuse või mõne erikooskõlastuse tingimuste alusel;

6.2.6. lisadokumentidest, mis on lisainformatsiooniks projektdokumentatsioonile:

6.2.6.1.  lähteülesandest (projekteerimisülesanne);

6.2.6.2.  ehitusloast; ehitusloa või -teatise hangib projekteerija, kui kohalik omavalitsus seda nõuab;
6.2.6.3. Kasutusõiguste seadmiseks vajalikud plaanid ja lepingud sõlmib projekteerija;        
6.2.6.4.  aktidest.

6.3. Kasutatav alus peab olema Viru Elektrivõrgud OÜ ja kohaliku omavalitsuse poolt aktsepteeritav. Ei tohi alusplaanina kasutada üle kahe aastat tagasi teostatud mõõdistust.

6.4. Projekteerija on kohustatud hankima kõik vajalikud load ja kooskõlastused.
7. Projektdokumentatsioonile esitatavad nõuded
7.1. Projekteerida võib vastavat litsentsi omav projekteerimisfirma.

7.2. Elektripaigaldise projekt peab olema koostatud mahus, mis vastab projekteerimisülesande tingimustele, võimaldab hinnata tööde hulka ja maksumust, ehitada ja teostada järelevalvet.
7.3. Projekteerimisel arvestada olemasolevate ülekandeliinide trasse ja paigutust ning kehtivaid servituute. Asendiplaanil näidata kõik olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud. Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja kooskõlastada kõigi asjast huvitatud organisatsioonide ja asutustega vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7.4. Projektlahendused peavad vastama Elektrilevi (0,4 ...20) kV võrgustandarditele ja kehtivatele  eeskirjadele, kusjuures Eesti Vabariigi normide puudumisel võib lähtuda projekti tellija teadmisel vastavatest välisriikide või harmoneeritud normdokumentidest, millede sobivust peab projekteerija vajadusel selgitama.

7.5. Projekteerimistöö kiirendamiseks korduvate lahenduste puhul on lubatud kasutada võrgustandardite ja enda poolt varem koostatud jooniste sidumist. Seejuures teeb projekteerija konkreetset olukorda arvestavad parandused ja täpsustused, näitab töö numbri, mille juurde joonis seotakse, paranduse teinud inseneri nime ja kuupäeva ning annab allkirja.

 Vastava loata pole lubatud kasutada teise projekteerija poolt välja töötatud originaalmaterjali.

7.6. Viru Elektrivõrgud OÜ elektripaigaldise projektide koostamisel kasutada tingmärke, mis on esitatud ettevõttestandardi P345 0,4 – 20 kV võrgustandard - tingmärgid.

7.5. Ehitustööde käigus tehtavad muudatused, võrreldes projektlahendusega, tuleb kanda kõigile projektijoonistele, mida muudatused puudutavad või asendada vastavad joonised uutega.

 Muudatuste ja täienduste nõuetekohasust tuleb kontrollida ning alati kooskõlastada projekteerijaga.

7.6.  Projekt antakse töö tellijale üle elektroonsel loetaval kujul PDF-ja DWG versioonis digitaalselt allkirjastatuna. Projekti üleandmine fikseeritakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga (vormistatakse digitaalselt).
8. Insenertehnilised eritingimused
8.1. Kaablitrassi valikul lähtuda olemasolevatest detailplaneeringutest, maavalduste piiridest, tehnovõrkudest ja territooriumite sihipärase kasutamise võimalusest.

 Eelistada võimalikult lühikest trassi ja minimaalselt ristumisi teedega ja muude tehnovõrkudega.

8.2. Projektdokumentatsioonis näidata ära kõik olemasolevad ja  projekteeritavad absoluut- ja suhtelised kaabli paigaldamise kõrgused.

8.3. Kõik ristumised teedega, kõnniteega ja teiste rajatiste trassidega projekteerida vastava klassi kaitsetorudes, nähes ette ühe reservtoru paigaldamise.

8.4. Elektrikaabli paigutamise minimaalne sügavus - normikohane, ristumistel teise tehnovõrkudega ja teedega – normikohane.

8.5. Elektrikaablite, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed vahemaad – normikohane.

8.6. Näha ette kõikide olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse

8.7. Näha ette elektrikaablite kaitsemeetmed.

8.8. Esitada transiitkilpide, liitumiskilpide ja maanduskontuuri skeemid, kaablite skeemid, kaablite pinnases paigaldamise ja ristumiste joonised.

9. Lisad
9.1 Liitumise GIS eskiis (koos täiendustega).pdf
9.2 Pakkumuse_esitamise_vorm_hankele.xlsx
9.3 Peakaitsed ja projekteerimispiirkond.pdf
9.4 AJ-161_skeem.pfd
9.5 Aia_1_EK1938_skeem.pdf

9.6 Aia_3.1_EK1939_skeem.pdf

9.7 Aia_3.2_EK1940_skeem.pdf

9.8 Uus_1_EK1943_skeem.pdf

9.9 proj. Uus_1_EK2316_UUS_EELskeem.pdf

9.10 Hanke_uldtingimused_ver5.pdf

9.11 Kooskolastuse_plank.docx

9.12 Nouded_0_4_kV_elektrikilpidele_ver3_1_.pdf

9.13 Elektripaigaldise_projekteerimise_toovotulepingu_tuuptingimused.pdf

Koostas:  Pavel Skubnev, 71 66620
