LISA 2

Kohtla-Järve Linnavalitsus, ÜLASE TN,  SOMPA  linnaosa,  Kohtla-Järve linn,  välisvalgustuse trasside  projekteerimine ja elektritööde teostamine

- Projekteerida sõidu ja kergliiklustee välisvalgustus.

- Projekti mahus esitada valgusarvutused.

- Olemasolev Ülase tänava  tänavavalgustuse liin toidetakse punktidest:

SOMPA AJ nr 3 (Kelluka 3), peakaitsme suurus 100A (Lisa 1);

SOMPA AJ nr 4 (Kannikese 1), peakaitsme suurus 100A (Lisa 2);

- Projekteerida tänavavalgustuse uus maakabeliliin kaabliga AXPK 4x25AL+2,5Cu, 75 mm 450N torudes koos lairiba maanduse RD 10.

- Hetkel teelõigul Ülase 4a-20 tänavavalgustus on Elektrilevi OÜ kuuluvatel postidel. Sealt eemaldada tänavavalgustus ning projekteerida kergliiklustee ja sõidutee valgustus uutel metallmastidel kõrgusega 10m.

- Ette näha energiasäästlikud LED valgustid ühel metallmastil 10m  :

Kergliiklustee valgustid kõrgusel 6m  - BGP281 LED30-4S740 I DM11 D94860S, 19,6W (Lisa 3)

Sõidutee valgustid kõrgusel 10m  -  BGP281 LED85-4S740 I DM11 CLO, 52W (Lisa 4).

- Teelõigul Ülase 22-44 projekteerida lisa kergliiklustee valgustid olemasolevatele  10m metallmastidele  kõrgusele 6m, kergliiklustee suunas (Lisa 5a ja Lisa 5b).

- Kui tänavavalgustus on ette nähtud teistel teelõikudel, siis võib kasutada samu tingimusi.

- Kõik tänavavalgustuse mastid maandada nõuete kohaselt.

- Kaablite ja juhtmete ristlõiked valida nõuete kohaselt.

- Rekonstrueerimise projekt koostada maa-ala geodeetilise mõõdistuse L-Est

süsteemi koordinaatides.

- Teevalgustuse elektripaigaldiste projekt koostada  vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele, normdokumentidele ja Eesti standarditele ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määrustele:

TSM määrus „Tee projekteerimise normid ja nõuded“;

KOV'i Teevalgustusnormid;

EVS-EN 61439-1:2012  Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid;

EVS-EN 61439-5:2015/AC:2017 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted;

EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

EVS-HD 60364-1:2008/A11:2017  Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused;

EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019  Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;

EVS-HD 60364-4-42:2011+A1+A11:2021 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;

EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

EVS-HD 60364-4-442:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-442: Kaitseviisid. Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest;

EVS-HD 60364-4-443:2016  Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja lülitusliigpingete eest;

EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest;

EVS-HD 60364-7-714:2012     Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised;

EVS-EN 13032-1:2004+A1:2012 Valgus ja valgustus. Lampide ja valgustite fotomeetriliste andmete mõõtmine ja esitamine. Osa 1: Mõõtmine ja failiformaat

EVS-EN 13032-2:2017 Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places;

EVS-EN 13032-4:2015+A1:2019 Valgus ja valgustus. Lampide ja valgustite fotomeetriliste andmete mõõtmine ja esitamine. Osa 4: Leedlambid, -moodulid ja -valgustid;

EVS-EN 13032-4:2015+A1:2019 Valgus ja valgustus. Lampide ja valgustite fotomeetriliste andmete mõõtmine ja esitamine. Osa 4: Leedlambid, -moodulid ja -valgustid

EN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised;

EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded;

EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Valgussuuruste arvutamine;

EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid;

OÜ Jaotusvõrgu  “Nõuded  elektrivarustuse projektidele“;

OÜ Jaotusvõrgu  (0,4-20 kV) võrgustandard;

P342 0,4 - 20 kV võrgustandard - 0,4 kV kaabelliinid

Koostaja:

Larissa Koivistoinen

tehnilise dokumentatsiooni vanemspetsialist