|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Tallinna Linnaplaneerimise Amet  tlpa@tallinnlv.ee | Teie 16.04.2025 nr 3-2/23/1007 - 1  Meie 21.05.2025 nr 7.2-3.1/2321-1 |

Peterburi tee 94b kinnistu ja lähiala detailplaneering

Austatud Kristi Grišakov

### Ei saa kooskõlastada Peterburi tee 94b detailplaneeringut, kuna on lahti kirjutamata vajalik väliskustutusvee vooluhulk. Tuletõrjehüdranti nr 1204 ei saa kasutada, sest see asub üle Peterburi tee. Hoones on kolm maaalust korrust. Siseministri määrus nr 17 § 37 lõige 1 punkt 2 nõuab sellisel juhul automaatset tulekustutussüsteemi. Tuleb täpsustada hoone põlemiskoormust ja vajaminevat vooluhulka. Kõik need vooluhulgad tuleb välja tuua ja kirjutada, kust see vesi tuleb.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@paasteamet.ee