| Töö nr: IB 32/2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Töö tellija: OÜ Leevi HPP Pargi 25, Räpina, Räpina vald, Põlvamaa 64505 Mob.: +372 5624 1055 e-post: hans.toode@yahoo.de Objekti asukoht: Põlva maakond, Veriora vald, Leevi küla, Leevi elektrijaam. Koordinaadid L-Est süsteemis X=6427443 Y=689906 |  |  | Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ Reg. nr. 10696600 Tähe 106, 51013 Tartu Tel. 7 303 735; 50 78 277 e-post: ibun@ibun.ee www.ibun.ee EEG000179; 11.06.2009. EO10696600-0001; 05.02.2003. EP10696600-0001; 05.02.2003. EK10696600-0001; 05.02.2003. MATER: MK, MU, MO, MP 0019-00; 03.11.2003. Muinsuskaitseameti tegevusluba E518/2010; 09.08.2010/ 18.07.2011. |
| LEEVI HÜDROELEKTRIJAAMA PEALEVOOLUKANALI REKONSTRUEERIMINE PÕHIPROJEKT |  |  |  |  |  |
| Juhataja: |  |  |  | Urmas Nugin Vastutav spetsialist |  |
| Projekteerija: Kontrollija: |  |  |  | Lauri Lokko Urmas Nugin |  |

Tartu, jaanuar 2016

SISUKORD

ASUKOHA SKEEM	4

KOONDANDMED	5

KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI	6

1	ÜLDOSA	7

1.1	Ehitiste eluiga	7

1.2	Projekteerimismeeskond	7

1.3	Ehitusgeodeetiliste ja ehitusgeoloogiliste uurimustööde andmed	7

1.4	Kasutatud normdokumendid	8

2	OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS	8

2.1	Olemasolev situatsioon	8

2.2	Projekti piirkonna kirjeldus	8

2.3	Olemasolevad ehitised	9

2.4	Olemasolev elektrivarustus	9

3	Projektlahendus	9

3.1	Ehitusetapid ja veetõrje	9

3.2	Lammutustööd	10

3.3	Veehaare	10

3.4	Pealevoolukanal	11

3.5	Filtratsioonitõkkesein	12

3.6	Hüdroelektrijaama hoone ja uputuskamber	12

3.6.1	Hüdroelektrijaama automaatika töö põhimõtted	13

3.6.2	Ehitiste ohutus	13

3.7	Elektrivarustus	13

3.8	Konstruktsioonide materjalid	13

4	Ehitustööde korraldamine ja teostamine	14

4.1	Ehitusaegne veetõrje ja veetõkketammid	14

4.2	Ehitusjäätmed	14

4.3	Üldised nõuded tööde teostamisele	15

4.3.1	Tööde teostaja valik ja tööde teostamise aeg	15

4.3.2	Järelevalve teostamine	16

4.3.3	Projektiga tutvumine, puudustest teatamine ja nendest kõrvaldamine	16

4.3.4	Load ja kooskõlastused	16

4.3.5	Olemasolevate ehitiste kaitsmine	17

4.3.6	Üldised nõuded materjalidele ja seadmetele	18

4.4	Ekspluatatsioon	19

4.5	Veetaseme reguleerimine	19

5	Ehitiste mahud	20

6	Põhiliste ehitustööde mahud	21

Lisad	23

Joonised	24

LISAD

Lisa 1	Kooskõlastuste koopiad

JOONISED

| Joonise number | Joonise nimetus |
| --- | --- |
| AS-1 | Asendiplaan M1:500 |
| AS-2 | Ehitusaegsete rajatiste asendiplaan M1:500 |
| AS-3 | Konstruktsiooniplaan M1:100 |
| L-1 | Pealevoolukanali ristlõiked M1:100 |
| L-2 | Pealevoolukanali pikilõige ja vaated M1:100 |
| L-3 | Veehaarde konstruktsioonid M1:20 |

ASUKOHA SKEEM

HEJ asukoht

X=6427443

Y=689906

LEEVI HÜDROELEKTRIJAAM

KOONDANDMED

| PROJEKTI NIMETUS: | LEEVI HÜDROELEKTRIJAAMA KANALI REKONSTRUEERIMINE |
| --- | --- |
| TELLIJA: | OÜ LEEVI HPP Pargi 25, Räpina, Räpina vald, Põlvamaa 64505 Kontaktisik: Hans Toode Mob.: +372 5624 1055 / e-post: h.toode@yahoo.de |
| PROJEKTEERIJA: | Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ Tähe 106, 51013 Tartu tel. 7 303 735 Kontaktisik: Urmas Nugin tel. 7 303 735, e-post urmas@ibun.ee, juhataja Lauri Lokko tel. 7 303 735, e-post lauri@ibun.ee, projekteerija, projektijuht |
| OBJEKTI ASUKOHT: | Põlva maakond, Veriora vald, Leevi küla, Leevi elektrijaam. Koordinaadid L-Est süsteemis X=6427443 Y=689906 (87901:004:0149) |
| PROJEKTI EESMÄRK: | Leevi hüdroelektrijaama pealevoolukanali rekonstrueerimine. |
| PROJEKTEERITUD: | Pealevoolukanal, veehaare ja avariiülevoolukanal. Olemasoleva hüdroelektrijaama veehaarde ja hoone lammutamine. |

# KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

| JRK NR | KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON | KOOSKÕLAS-TUSE NR JA KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE SISU | KOOSKÕLASTUSE ORGINAALI ASUKOHT | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Maanteeamet | 17.03.16 nr 15-2/16-00037/166 | Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 tulenevast piirangust kõrvalekaldumiseks vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt koostatud tööle nr IB 32/2015 „Leevi hüdroelektrijaama pealevoolukanali rekonstrueerimine. Põhiprojekt.“ (edaspidi projekt). |  | - Projekt tuleb kooskõlastada riigitee alusel maal paiknevate tehnovõrkude valdajatega, kõigi huvitatud isikute ja ametkondadega (näiteks looduskaitseala, muinsuskaitse piirangud, maaparandusehitised). - Tööde teostamise järgselt ei tohi halveneda sademevete ärajuhtimine riigitee katetelt, muldkehast, riigiteealuselt maalt ja riigitee kaitsevööndist. - Tööde teostamisega ei tohi kahjustada olemasolevat Leevi silda nr 827. - Enne tööde algust tuleb olemasolev Leevi sild ülesse pildistada ja filmida koos töid kontrolliva omanikujärelevalve ja Maanteeameti esindajaga. Sillal tuleb fikseerida, dokumenteerida kõik praod ja olemasolevad vigastused, et vajadusel oleks tõendatud tööde käigus tekitatud vigastused. - Kõik sillal esinevad puudused, praod, vigastused, mis ei ole eelnevalt fikseeritud, peab vaidluse korral töövõtja parandama oma kuludega vastavalt kehtivatele seadustele, standarditele ja Maanteeameti kodulehel leitavatele normidele. - Tööde teostamise järgselt tuleb riigiteega külgnev ala korrastada ning taastada riigitee katted ja muldkeha nõlvad. - Riigitee alusel maal tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. - Vastavalt EhS § 72 lg 2 on tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise, mistõttu ehitiste ehitamisel peavad olema tagatud Majandus- ja taristuministri 5.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisas „Maanteede projekteerimisnormid“ toodud nõuded külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta. - Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu. - Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist. - Maanteeameti ja Leevi HPP OÜ vahel on varasemalt sõlmitud kokkulepe tehnovõrgu ja –rajatise ehitamiseks ja talumiseks. Käesoleva projektiga muutub kokkuleppes toodud kasutusala suurus ning seetõttu palume esitada Maanteeameti Teemaa osakonnale varasema kokkuleppe muutmise taotlus koos projekti järgse kasutusala plaaniga. - EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist. Ehitise ehitamiseks tuleb huvitatud isikul koostada liikluskorralduse skeem (vastavalt liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2015 määrusele nr 90 Liikluskorralduse nõuded teetöödel) ning esitada see enne ehitustööde algust kooskõlastamiseks Maanteeametile (info@mnt.ee). Töödega võib alustada siis, kui liikluskorraldusskeem on kooskõlastatud ja on esitatud tehtavate tööde ajagraafik e-mailile info.louna@mnt.ee. Tööde alustamisest teavitada Maanteeametit kirjalikult 7 päeva ette. - Projekti realiseerimiseks tuleb huvitatud isikul taotleda kohalikult omavalitsuselt ehitusluba vastavalt majandus- ja taristuministri 19.06.2015 määrusele nr 67 „Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”. Palume kohalikul omavalitsusel EhS §42 lg7 p2 alusel esitada ehitusluba Maanteeametile arvamuse avaldamiseks. |
| 2. | Telia Eesti AS | 26272329 | Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitiste kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast; Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. |  | Kooskõlastus kehtib kuni 14.04.2017 Info tööloa saamiseks telefoninumbrilt: 5175614 |

Kooskõlastuste koopiad esitatakse Lisas 2.

Projektijuht							Lauri Lokko

SETUSKIRI

# ÜLDOSA

Käesoleva projekti eesmärgiks on Võhandu jõel asuva Leevi hüdroelektrijaama pealevoolukanali rekonstrueerimine. Rekonstrueerimise käigus lammutatakse vana hüdroelektrijaama hoone koos veehaardega ning ehitatakse uus pealevoolukanal koos avariiülevoolu, veehaarde ja sulgemisvarjadega. Projekti koostamisel on tuginetud alljärgnevatele dokumentidele ja varasematele töödele:

Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ taotlusdokumentatsiooni lisana koostatud tööprojekt „Leevi kalapääs ja paisu remont“  (RenCon OÜ, Töö nr T-9C);

’’Leevi hüdroelektrijaama rekonstrueerimine’’ Eelprojekt (IB Urmas Nugin OÜ Töö nr IB 32/2015)

’’Leevi paisu geodeetiline alusplaan’’ (A&O Maamõõdubüroo OÜ, Töö nr 23/12);

’’Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne’’ (Alus-Geoloogia OÜ, Töö nr 1414).

## Ehitiste eluiga

Kanali betoonkonstruktsioonide elueaks on arvestatud 50 a.

Kivilaotiste elueaks on arvestatud 30 a.

Sulgemisvarjade ja kalavõre eluiga vähemalt 20 aastat, täpne eluiga vastavalt tootja andmetele.

Kavandatavate rajatiste eluea tagamise eelduseks on:

- Projekti järgselt teostatud ehitustööd, kasutades selleks ettenähtud kvaliteediga materjale, tooteid ja täites töö teostamise nõudeid ning ehitust on nõuetekohaselt kontrollitud ja dokumenteeritud.

## Projekteerimismeeskond

Vastutav spetsialist:	 Urmas Nugin

Projektijuht/projekteerija: Lauri Lokko

Kontrollija: Urmas Nugin

## Ehitusgeodeetiliste ja ehitusgeoloogiliste uurimustööde andmed

Projekteerimise alusmaterjalidena on kasutatud tööprojekti „Leevi kalapääs ja paisu remont“  (RenCon OÜ, Töö nr T-9C) koostamiseks tellitud mõõdistust ’’Leevi paisu geodeetiline alusplaan’’ (A&O Maamõõdubüroo OÜ, Töö nr 23/12, juhataja A.Parts) ning uuringut ’’Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne’’ (Alus-Geoloogia OÜ, Töö nr 1414, juhataja H.Ong)

## Kasutatud normdokumendid

- EVS 924:2015 Vesiehitised sisevetel. Põhialused;

- EVS 907:2010. Rajatise ehitusprojekt;

- EVS-EN 1990:2002+NA:2002. Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused;

- EVS-EN 1991-1-1:2002+NA:2002. Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused;

- Ice Engineering - Engineering and Design (EM 1110-2-1612). U.S. Army Corps of Engineers.

Loetletud ei ole standardeid,  juhendeid jms materjale, millele on viidatud konkreetsetele materjalidele ja tööde teostamisele esitatavate nõuete juures.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

## Olemasolev situatsioon

Leevi hüdroelektrijaam asub Põlvamaal Veriora Vallas Leevi külas. Hüdroelektrijaam ja pais ehitati 2002-2003.a.

Leevi hüdroelektrijaama pais asub Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonda kuuluval Võhandu jõel.

Praegune elektrijaama kanali rekonstrueerimine teostatakse osaliselt samaaegselt ülejäänud hüdroelektrijaama rekonstrueerimise projekti ja Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt rahastatava projektiga „Leevi kalapääs ja paisu remont“  (RenCon OÜ, Töö nr T-9C). Seetõtu on osaliselt võimalik kasutada SA KIK projekti raames rajatud ja alles jäetud veetõkkeid ning veeärastusvahendeid.

## Projekti piirkonna kirjeldus

Leevi hüdroelektrijaam asub Leevi elektrijaama kinnistul (87901:004:0149). Elektrijaama  juhitakse vesi Võhandu jõest, Leevi paisjärvest. Hüdroelektrijaama derivatsioonikanal ristub Maanteeameti poolt hallatavat 18110 Rosma-Tiike-Leevi teega. Pais ja hüdroelektrijaama veehaare asuvad Rosma-Tiike-Leevi teest lõuna pool, hüdroelektrijaama jõuhoone põhja pool. Paisutuse kõrgus on reguleeritud 11 varjakilbiga. Hüdrosõlme on SA KIK kalapääsu projektiga kavandatud liigveelaskme rekonstrueerimine, mille käigus rajatakse tühjenduslask(ca 2,7x2,4 m), kuhu  paigaldatakse automaatikaga juhitav automaatvari. Viimast käitab elektrimootor.

Ülemise bjefi normaalveetase on 59.10; üla- ja alavee veetasemete vahe (paisjärves ja liigveelaskme taga) sõltuvalt jõe vooluhulgast on ca 2-3 meetrit.

Veetase äravoolukanalis hüdroelektrijaamast väljavoolul on ca 54.80. Veetase kanalis sõltub suuresti jõe hetkelisest vooluhulgast.

## Olemasolevad ehitised

Leevi elektrijaama kinnistul asub äravoolukanal ja hüdroelektrijaama hoone, milles on neli propellerturbiini koguvõimsusega ca 136 kW ning sanitaarvooluhulga turbiin võimsusega ca 20 kW.

## Olemasolev elektrivarustus

Leevi elektrijaama kinnistu elektrivarustus on tagatud ida poolt hooneni tuleva maakaabliga. Olemasolevast hoonest põhjapool asub elektri õhuliin, mis ületab jõge. Õhuliin paigutatakse ümber kalapääsu ja uue veehaarde ehitamise käigus.

# Projektlahendus

Projektlahendus lähtub Alkranel OÜ poolt koostamisel olevas keskkonnamõjude hindamises käsitletud alternatiivist nr 1., mille kohaselt rekonstrueeritakse veehaare, derivatsioonikanal, hoone ja uputuskamber ning kindlustatakse olemasolev äravoolukanal (vt joonis AS-1). Projektlahendus eeldab, et KMH alternatiiv nr. 1 on heaks kiidetud. Käesoleva projektiga lahendatakse põhiprojekti tasemel konstruktsioonid veehaardest kuni HEJ hooneni. Veehaarde ja derivatsioonikanali tööprojekt koostatakse peale ehitaja selgumist vastavalt ehitaja poolt kasutatavale tehnoloogiale, vajadustele ja ehitaja tellimusele. Tööprojekti käigus, peale konkreetse varjatootja valimist lahendada pealevoolukanali mootor ja käsiajamiga varja konstruktsioon. Ehituse käigus tellitakse töövõtja poolt vajalikud tööjoonised.

## Ehitusetapid ja veetõrje

Projektlahendus tuleb ellu viia kooskõlas kalapääsu ja ülejäänud HEJ ehitamisega (lähtudes hüdroelektrijaama rekonstrueerimise eelporjektist) järgmiste etappidena:

- etapp: Kalapääsu ehitamise 1. etapis tehakse olemasolevasse HEJ survetorru auk (vt joonis AS-2), millest juhitakse osa veest vanasse sängi ökoloogilise vooluhulga säilitamiseks. Ülejäänud vesi juhitakse läbi olemasolevate hüdroelektrijaama ehitiste äravoolukanalisse. Esimeses etapis rekonstrueeritakse SA KIK kalapääsu projekti raames pais. Kuna vesi juhitakse selles etapis läbi hüdroelektrijaama siis selles etapis HEJ rekonstrueerimistöid ja kalapääsu ehitust teostada ei saa. Etapp algab veetaseme alandamisega paisjärves ning veetõrjetammide nr 1 ja 2 rajamisega. Etapp lõppeb siis kui paisu veelaskme konstruktsioonid on valmis ehitatud.

- etapp: saab alata siis, kui paisu konstruktsioonid on rekonstrueeritud. Samaaegselt kalapääsu ehituse teise etapiga, kui vesi juhitakse läbi rekonstrueeritud paisu liigveelaskme, lammutatakse olemasolev HEJ veehaare ja eemaldatakse turbiinide kaks de=3000mm pealevooluturu. Seejärel ehitatakse: HEJ veehaare ja pool pealevoolukanalist. (vt. joonist AS-2) Etapp algab peale paisu veelaskme valmimist pinnaspaisude ümberpaigutamisest. Veetõkketammid nr 1 ja 2 eemaldatakse ning rajatakse tammid nr 3, 4 ja 5. Etapp lõppeb, kui veehaare ja pool derivatsioonikanalit on ehitatud.

- etapp: Saab alata siis, kui Keskkonnaametilt on luba HEJ ehituseks saadud. Lammutatakse olemasolev HEJ hoone ning ehitatakse äravoolukanal, derivatsioonikanali teine pool, hüdroelektrijaama hoone, paigaldatakse seadmed ning rajatakse teenindusala. Hoone vundamendi rajamine teha võimalusel ära enne kalapääsu keskmise osa rajamist. Veehaare ja derivatsioonikanal rajada koos kalapääsu ülemise otsaga.

Esimeses etapis derivatsioonikanali ehitustöid teha ei saa. Teise ja kolmanda etapi ehitustööd teha koostöös kalapääsu ehitamisega.

## Lammutustööd

Viia läbi vastavalt ehitusetappidele. Lammutustööde ajal ehitusjäätmete ajutine ladustamine ja kogumine viia läbi seletuskirja punkti nr 4.2 järgi.

## Veehaare

Veehaarde ülesanne on suunata mehaaniliselt puhastatud vesi pealevoolukanali kaudu hüdroelektrijaama. Veehaarde ette paigaldatakse 60° all lamellvõre. Võre lamellid on konstrueeritud lehtterasest. Lamellide vahe peab olema 25 mm. Lamellvõre on mõeldud vältimaks kalade ning muude esemete turbiini sattumist. Võre laius 7,15 m, kõrgus 3,9 m. Võre vees olev pindala on 24 m2, voolukiirus võre ees v=0,3 m/s. Võre on konstrueeritud neljast suurest (1649x4287 mm) sektsioonist, mis peale betoonkonstruktsioonide valmimist paika pannakse. Peale 4 suure sektsiooni paigaldamist tuleb kohapeal valmistada väikesed sektsioonid suurte vahele, mille suurus sõltub suurte tükkide paigaldamisel jäänud vahedest. Võre sektsioonid on konstrueeritud teras lamellidest (ribiteras) 0,6x7,0 cm, mis omavahel ühendatakse d=2 cm ümarterasest varrastega. Lamellide maksimaalne vahe võib olla 25 mm. Täpsete vahede saavutamiseks paigaldatakse iga lamelli vahele, ümarterase peale, 25 mm pikkune hülss. Hülsid teha DN 20 terastorust (26,9x2,60). Paanid pingutatakse otstest madalate mutritega M20. Võre paika tõstmiseks paigaldada selle ülesse serva lisa ümarteras. Joonisel L-3 näidatud asukohtades on lamellid lühemad projekteeritud, et ümarterase külge mahuks tõsteseadeldist kinnitada. Ujuvprahi veehaarde võre ja kalapääsu ette sattumise vältimiseks, paigaldada puidust ujuv poom. Kanali peale vahetult pärast lamellvõre paigaldada d=400 mm renn, kuhu riisutakse võre ette kogunenud ujuvpraht. Veehaarde konstruktsioone vaata joonistelt L-2, L-3 ja L-4.

## Pealevoolukanal

Betoonist pealevoolukanal ehitada pealt kinnisena (vt joonis L-1 ja L-2). Hüdroelektrijaama sulgemiseks paigaldatakse pealevoolukanalile käsi- ja mootorajamiga sulgemisvari. Vari peab olema veetihe. Varja täpne konstruktsioon ja selle ühildumine ülejäänud konstruktsiooni ning jaama automaatikaga täpsustada peale konkreetselt tootjalt pakkumise saamist. Peale varja muutub kanal surveliseks. Vahetult enne hoonesse sisenemist tehakse kanalile puhastusava, mis kaetakse luugiga. Pealevoolukanal rajada vastavalt joonistele va. juhul kui lahti kaevamisel selgub, et minnakse silla samba vundamendi taldmikust madalamale. Sellisel juhul tuleb kanali taldmik rajada samale sügavusele silla taldmikuga. Kompenseerimaks võimalikust kanali sügavuse vähenemisest tingitud ristlõike pindala vähenemist tuleb see olemasolevast joonisest vajaliku pindala võrra laiem ehitada. Survekadude minimaliseerimiseks peab kanali vähim ristlõike pindala olema vähemalt 9,80 m2. Kanalit on võimalik laiendada paremkalda suunas kuni 30 cm. Kanali sein peab silla sambast jääma vähemalt 1 m kaugusele, kanali lagi silla taladest vähemalt 0,5 m kaugusele. Projekti muudatusel kooskõlastada silla all tehtavad tööd ning muudatuse sisu Maanteeametiga. Peale kanali betoonrajatise valmimist teha teostusjoonised ning saata need Maanteeametile.

Pealevoolukanalile rajada avariiülevool, millest hakkaks vesi ajutiselt üle voolama turbiini sulgemisel kuni vee peale voolamise seiskumiseni kanalis. Ülevoolu absoluutkõrgus 59.30. Ülevool teha pealt kumer raadiusega R=0,2 m. Ülevoolu ette rajada äravoolukanal, mis kindlustatakse maakividega d 30…40 cm geotekstiilil. Ülevoolu ette paigaldada ohutusvõre silmaga 0,25x0,15. Võre konstrueerida ümarterasest d= 1 cm. Võre ette paigaldada 2,6x0,5 m puidust ülevooluava klapp, mille eesmärgiks on kaitsta turbiini kanalisse loobitava prahi eest. Klapp on betooni külge kinnitatud ülevalt äärest hingega ning ripub raskusega kinnises asendis. Vee survel klapp avaneb. Avariiülevoolu äravoolukanali konstruktsiooni vt joonistelt AS-1 ja L-1. Drenaaži läbiviik konstruktsioonist teha terasest hülsiga.

Peale avariiülevoolu konstruktsioone katta kanal pinnasega (vt Jooniseid L-1 ja AS-3). Kanal i peale pinnase sisse paigaldada De 58 dreenitoru koos filtriga. Filtri paksus toru peal ja külgedel 20 cm, all 10 cm. Dreeni filter koosneb killustikust fr 8…16, mille ümber paigaldada termilisetöötlusega mittekootud geotekstiil nt Typar SF 37 või analoog.

Kanal rajada kolmes osas, mis eraldada üksteisest deformatsioonivuukidega. Ehitustöid tuleb alustada kanali sillaaluse osa rajamisega. Kanali pealmist plaati võib vajadusel valada mitmes osas, kuid selle armatuur peab olema seotud kanali seintega. Kanal peab olema veetihe. Kanali põhi rajada i=0,01 põhjalanguga HEJ suunas, kanali pealmine plaat altpoolt horisontaalne, pealtpoolt kaldega i=0,01 vasakkalda suunas. Kanali põhja ja seinte paksus 0,4 m, pealmine plaat vähemalt 0,2 m. Kanali ja veehaarde pealmise plaadi täpne paksus ja konstruktsioon lahendatakse koostöös ehitajaga tööprojekti staadiumis. Betooni veetihedus tagada lisandiga (nt Xypex Admix C-1000NF), töövuukide veepidavus tagada vuugilindiga (nt Cetco Waterstop RX-101 vuugilint koos Cetco Revo-Fix kinnitusprofiiliga), deformatsioonivuukide veetiheduseks kasutada PVC vuugilinti (nt Besaplast Besaflex D320)koos vuugi hermeetiku (nt MC Mycoflex 488 MS) ja vuuginööriga. Deformatsioonivuuk teha vastavalt asukohale nagu on näidatud joonisel L-2.
Avariiülevoolu äravoolukanal lõpeb kalapääsu väljavoolu kõrval.

## Filtratsioonitõkkesein

Veehaarde alla rajatakse terasest filtratsioonitõkkesein. Sein rajada sügavuseni 50.70 või nii sügavale kuni tuleb vastu liivakivi. Täpset paigaldusasukohta vaata joonistelt AS-1 ja L-2.

## Hüdroelektrijaama hoone ja uputuskamber

Käesoleva projekti käigus HEJ hoonet põhiprojekti tasemel ei käsitleta. Kirjeldatakse HEJ üldiseid parameetreid. Uude hoonesse paigaldatakse üks kaplan s-tüüpi turbiin, maksimumvooluhulgaga Q=5,7m3/s. Hoone pindala on 88,9 m2, selles üks korrus, mis asub poolenisti maa all. Hoone põranda tasapinnal asub turbiin, generaator ja hüdraulika seadmed. Juhtimiskilbid asuvad hoone keskel oleval platvormil. Seadmete paigaldamiseks ja hilisemaks hooldamiseks on hoonesse paigaldatud telfer. Hüdroelektrijaama allapoole maksimaalset veetaset jäävad seinad peavad olema veekindlad. Generaatoriruumi võimalike üleujutuste vältimiseks paigaldada ruumi põranda tasapinnast madalamale pump, mis vajadusel automaatselt sisse lülitub ning sisse lekkiva vee välja pumpab. Nimetatud pump peab olema käivitatav ka elektrikatkestuste korral.

Väljavoolukanali algus kujutab endast betoonist basseini, põhja kaldega 1:6. Veetaseme uputuskambris määravad ära vooluhulgad. Tõenäoline madalaim veetase on 54.80. Sellisel juhul määrab veetaseme kalatrepi vooluhulk ning veetase põhisängis äravoolukanali lõpus. Veetase tõuseb mõnevõrra, kui käivitatakse turbiin. Uputuskambri idapoolne sein rajada tugiseinana.

### Hüdroelektrijaama automaatika töö põhimõtted

Turbiini juhtimiseks paigaldada automaatika süsteem, mida juhitakse ülavee poole paigaldatud rõhuanduri signaalide alusel. Normaalveetase 59.10 ülemises bjefis tagatakse turbiini automaatika ja tühjenduslaskmesse paigaldatava automaatvarjaga, viimane paigaldatakse SA KIK projekti raames. Automaatvarja toimimiseks elektrikatkestuste ajal tuleb paigaldada kas lisageneraator või akud (täpne lahendus varja ja automaatika tootjalt). Turbiin käivitatakse, kui veetase tõuseb kõrgemale kui 59.10 ning suletakse, kui veetase on sellest madalamal. Lubatud on veetasemete kõikumine +/- 5 cm. Maksimaalsete vooluhulkade puhul annab andur märku ka puitkilpide eemaldamise vajadusest. Elektrikatkestuse korral seisatakse turbiin automaatselt. Veehaarde seinale ülavee poole paigaldada veetaseme latt, millel on fikseeritud selgelt nähtavalt normaalveetase ning lubatud minimaalne ja maksimaalne veetase. Veetaseme latti ei tohi olla võimalik liigutada.

### Ehitiste ohutus

Pealevooluikanali, hoone ja veehaarde ümber tuleb rajada aed, mille eesmärgiks on eemale hoida vandaale ja ka muid inimesi, kes HEJ tööpõhimõtteid ei tea ning seetõttu ohtu sattuda võivad. Aed hoiab eemal ka võimalikke röövpüüdjaid, kes võivad soovida otse kalapääsust röövpüüki korraldada.

Veehaarde kohale võre ette tuleb paigaldada käsipuu, mis tagaks ohutuse veehaarde hooldajatele. Käsipuu rajada postidest, mille vahel kasutada piirdeks kette. Ketid peavad olema ühest otsast karabiiniga avatavad.

## Elektrivarustus

Käsitletakse eraldi projektiga

## Konstruktsioonide materjalid

- Nõlva kivikindlustised teha maakividest, kivide vahed täita kiviklibu või killustikuga.

- Betoonkonstruktsioonid teha vastavalt standardile EVS-EN 206:2014

Kanali betoonrajatiste keskkonnaklass XC2, XD3, XF4 KK4, Betooni tugevusklass C35/45. Betoon peab olema veetihe. Kanali all kasutada  vundamendi aluseks nõrgemat betooni C20/25, ei tohi kasutada killustikku ega liiva. Teemaale rajatavad ehitised peavad vastu pidama minimaalselt 50 aastat.

- Kivi kindlustise all geotekstiil nõeltöötlusega mitte kootud kaaluga 400 g/m2.

# Ehitustööde korraldamine ja teostamine

Ehitustöid ei ole soovitatav teha talvisel ajal, töid on keelatud teostada suurveeperioodil. Tehes töid talvisel ajal peab ehitaja valima sellised töö perioodide pikkused ja meetodid, et oleks tagatud ehitisele ettenähtud kvaliteedi ja ekspluatatsiooninõuded. Käesolev põhiprojekt on koostatud tellija soovil vähendatud mahus (st et puuduvad armatuuri joonised. Antud on umbkaudne armatuuri kogus). Enne ehitamist peab ehitaja ehitusjärelvalvele selgitama kuidas ta plaanib tüüpsõlmed lahendada ning milliseid armatuuri skeeme kasutatakse. Ehitaja on kohustatud kõik töö etapid kooskõlastama ehitusjärelvalvega. Jooniste täienduse teeb ehitaja ise või tellib vastavalt vajadusele ning tasub nende eest. Kvaliteedi tagamiseks, ehitusjärelvalve nõudmisel on ehitaja kohustatud tellima täiendavad joonised ning arvestama nende võimalike jooniste maksumuse töö eelarvesse.

## Ehitusaegne veetõrje ja veetõkketammid

Tehes töö samaaegselt kalapääsu rajamise projektiga saab veetõkketammidena kasutada SA KIKi poolt rahastatava kalapääsu ehituse veetõkketamme. Kui SA KIK projektiga samaaegselt käesoleva projekti 3 etappi ehitada ei õnnestu tuleb joonisel AS-2 kujutatud pais nr 4 alles jätta ning suletuks jätta kalapääsu kanalisse suubuv haru.

Veest isoleeritud ehitusala madalamasse kohta paigaldatakse pump selleks, et ära pumbata kogunev filtratsiooni- ja sademevesi.

## Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed koguda liigiti ning ladustada need ajutiselt vastavalt konkreetsete jäätmete ladustamistingimustele. Jäätmete ajutised kogumisalad tuleb planeerida selliselt, et ladustatav materjal ei reostaks keskkonda, ega satuks vooluvette, mis selle allavoolu kannaks. Jäätmed tuleb ladustada näidatud aladel selliselt, et need ei kujutaks ohtu töölistele, ega ka muudele isikutele,  elusolenditele ja keskkonnale. Võtta kasutusele meetmed ehitusprahi lendumise vältimiseks. Maantee äärde ladustamisel tuleb veenduda, et see ei seaks ohtu liiklejaid. Materjalide ja jäätmete transpordil ladustusaladele tuleb lähtuda põhimõttest, et häiritaks võimalikult vähe liiklust. Jäätmete tekkimisel paigutada see ajutiselt lähimale alale, mitte  vedada seda üle maantee. Lammutustöödest tekkivad ehitusjäätmed viia jäätmejaama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädala jooksul. Lammutustööde mahte vaata peatükk 5 pos. 2. Ehitusjäätmete paigaldamisalasid vaata jooniselt AS-2.

## Üldised nõuded tööde teostamisele

### Tööde teostaja valik ja tööde teostamise aeg

Käesolev projekt on koostatud eeldusel, et tööde teostajal on piisav varasem kogemus ja oskused projektiga kavandatud ehitiste ehitamiseks. Samuti on eeldatud, et ehitustööde teostaja on orienteeritud kvaliteetse lõpptulemuse saavutamisele ning arvestab tööde maksumuse arvutamisel parima võimaliku tehnoloogia ning materjalide kasutamisega.

Vajalik on kaasata veehaarde ja äravoolukanali kindlustise ehitusse ihtüoloog, kellel on eelnevad kogemused jõgede kalastiku alastes uuringutes ning kes on osalenud kalapääsude ehituses, kalade kudealade rajamises ning on kursis hüdroelektrijaama väljavoolude juures tekkivate mõjudega.

Tööde tellijal tuleb arvestada, et konkursi korras leitud odavaim ehituspakkumine ei pruugi ehitiste projekteeritud eluiga arvestades olla majanduslikult soodsaim. Ehitustööde hankekonkursil tuleb võrdväärselt pakkumise hinnaga hindamiskriteeriumina arvesse võtta tegelikult tööd teostama hakkavate ehitustööliste kogemust ja kvalifikatsiooni. Käesoleva projektiga kavandatud rajatisi ei tohi ehitada isikud, kellel puudub vastav ehitusalane haridus ja sellel baseeruvad praktilised oskused.

Tööde teostamine tuleb jaotada piisava pikkusega ajaperioodile ning seejuures tuleb arvestada aastaaegade vaheldumise, looduskaitseliste piirangute ja muude tööde teostamise kiirust mõjutada võivate asjaoludega. Ehitustööde tegemise ajaks sobib kõige paremini suvine ja varasügisene aeg. Töid ei ole soovitatav teostada talvisel ajal, keelatud on teha suurvee suurveeperioodil.

### Järelevalve teostamine

Ehitustööde järelevalve teostaja valimisel peab järelevalve üheks tööülesandeks olema seatud igapäevane füüsiline kohalolek ehitusplatsil tööprotsessi (kontrollmõõdistused enne tööde alustamist, mahamärkimised, tööde teostamine, teostusmõõdistused jms) kontrollimise eesmärgil. Järelevalve peab tööde teostajaga samaväärse põhjalikkusega ennast kurssi viima rajatava ehitise eripära ja selle rajamiseks koostatud uurimis-projekteerimistööde materjalidega. Järelevalve teostajal peab olema reaalne järelevalvatava ehitise või selle osa projektide koostamise ja väljaehitamise kogemus. Vajadusel tuleb järelevalve teostamiseks kasutada mitut spetsialisti. Järelevalve tegija on kohustatud nõudma ehitajalt täiendavaid selgitusi iga töö etapi kohta, kontrollimaks enne etapi algust ehitaja kavatsuse õigsust ja projektist arusaamist. Vajadusel tuleb koostada keerulisemate sõlmede tööjoonised.

### Projektiga tutvumine, puudustest teatamine ja nendest kõrvaldamine

Tööde teostaja peab tööde mahu hindamisel ja maksumuse arvutamisel lähtuma põhimõttest, et tellija sooviks on saada sihtotstarbepäraselt kasutamiskõlblik ja ohutult ekspluateeritavad ehitised. Ehituspakkumise tegijal lasub kohustus enne hinnapakkumise tegemist projektlahendus juhuslike vigade avastamiseks (näiteks ebakõla tabelis näidatud arvulise väärtuse ja joonisel näidatud rajatise parameetrite vahel) üle kontrollida, et tagada pakkumise vastavus lahenduse põhimõtte ja eesmärkidega. Detailide osas võib niisuguse kontrolli teha ka vahetult enne materjali tellimist kui selles staadiumis avastatavad võimalikud juhuslikud vead ei muuda töövõtja hinnangul pakkumuse hinda. Vastuolude, vigade ja muude projekti puuduste avastamisel tuleb nendest viivitamatult kirjalikult teatada nii tellijale kui projekti koostajale ja seda nii pakkumise tegemise kui tööde teostamise ajal. Projekti muutmine ilma projekteerija nõusolekuta ei ole lubatud. Juhul kui projekti on muudetud ilma projekteerija nõusolekuta ja selle järgi ehitamine on toonud ehitustöödel kaasa täiendavaid kulutusi, ei kuulu need mitte mingil juhul  ja mitte mingis ulatuses kompenseerimisele projekteerija poolt. Antud projekti puhul on tegemist põhiprojektiga. Ehitaja kohustus on tööks vajalikud tööjoonised enne ehitustööde algust ette näidata ehitusjärelevalvele.

### Load ja kooskõlastused

Töövõtja peab järgima kõikide asjassepuutuvate ametkondade, võrguvaldajate ja maaomanike poolt kohaldatud nõudeid, juhiseid ja piiranguid. Kõik kõrvalekaldumised projektdokumentatsioonist tuleb fikseerida ning kooskõlastada omanikujärelevalve teostajaga, kõikide asjassepuutuvate ametkondadega, tehnovõrkude valdajatega jne.

### Olemasolevate ehitiste kaitsmine

Töövõtja vastutab selle eest, et kogu objektil või selle läheduses asuv nii ühiskondlikus kui ka eraomanduses olev vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst tekkida võiva hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde tegemise käigus põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada sobivalt ja omanikule vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega seonduvad kulud. Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, lõpetamisest/paigaldamisest kuni tellijale üleandmiseni.

Enne tööde alustamist objektil  teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad olla vajalikud tööde läbiviimisest mõjutatava vara ehituseelse olukorra määramiseks. Olemasoleva taristu kaitsetsoonis töötamiseks tuleb hankida nende valdajate nõusolek ja täita kõik nende poolt esitatavad asjakohased tingimused. Kõiki väljaspool  projekteeritud  rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma kohaliku omavalitsuse või omaniku kirjaliku nõusolekuta vigastada ega kõrvaldada.

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded ja teised valmistatud (rajatud) objektid, võib tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus (funktsioon) säilib ka ümbermuudetud asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid tuleb pärast tööde lõppu Töövõtja kulul oma esialgsele kohale tagasi paigaldada.

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Ohu vähendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada vähem vibratsiooni tekitavaid seadmeid. Hoonete ja rajatiste seisundi fikseerimiseks tuleb enne ehitustööde algust hooned ja rajatised pildistada. Tagada tuleb kõikide säilitatavate, ümberühendatavate, liitumiseks kasutatavate olemasolevate tehnovõrkude töö.

### Üldised nõuded materjalidele ja seadmetele

Ehitustööde pakkumise tegija peab materjalide valikul tutvuma tootja nõuetega keskkonnale, kus materjale plaanitakse kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, nõuetega materjali paigaldustehnoloogiale ja muude nõuetega, mis on vajalikud materjali ja paigaldustehnoloogia valikuks. Kõik materjalid tuleb paigaldada vastavalt tootja nõuetele (nõuded paigalduse tehnoloogiale, sobivus antud keskkonnatingimustesse jms). Arvestada tuleb nii projektis esitatud nõuetega kui materjalide tootjate nõuetega. Juhul kui esineb vastuolusid projektiga esitatud nõuete ja tootja poolt esitatud nõuete vahel, tuleb tööde teostajal sellest pakkumise tegemise ajal koheselt kirjalikult informeerida projekti koostajat. Projektis esitatud ja tootja poolt kehtestatud nõuete analüüsimata jätmisega võtab pakkumise tegija riski teha alapakkumine ning ta peab arvestama, et pakutud maksumuse ja tellija poolt tellitud kvaliteetse ehitise ehitusmaksumuse vahe ei kuulu peale lepingu sõlmimist kompenseerimisele ei projekteerija, tellija, järelevalve või mõne muu projekti realiseerimisega seotud isiku või ettevõtte poolt.

Spetsiifilised nõuded materjalidele ja seadmetele on esitatud projekti eriosades. Projektis on seadmete margid ja kaustatavad materjalid määratud arvestades nende sobivust konkreetsetesse tingimustesse ning kirjeldamaks ühtlasi kvaliteedinõudeid. Kõikide niisuguste materjalide ja seadmete juures on lubatud kasutada samaväärseid seadmeid ja materjale, olenemata sellest, kas konkreetses osas on sellekohane viide materjalile või seadmele täiendavalt lisatud või mitte. Materjali või seadme samaväärsus tuleb alapakkumise tegemise vältimiseks kooskõlastada tellijaga pakkumise tegemise ajal.

Arvestada tuleb, et projektis märgitud materjali või seadme muutmiseks võib tellija projektis toodule olenevalt muudetava materjali või seadme tegelikest spetsiifilistest parameetritest esitada täiendavaid nõudeid tagamaks võrdväärse kvaliteediga seadme või materjali paigaldamist. Seejuures tuleb lisaks arvestada, et eesmärgiga hoida kokku tellija kulutusi varuosade laoseisule ning hooldusele, tuleb projektis märgitud tootja seadmete ja materjalide asendamise soovi korral kasutada võimalikult suurel määral ühe tootja seadmeid ja materjale.

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid ja seadmed peavad olema uued. Materjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb ehitusjärelevalve teostaja nõudel ehitusplatsilt eemaldada ja asendada töövõtja kulul. Mõistliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist peab töövõtja esitama tellijale lõplikuks heakskiitmiseks materjalide/toodete nimekirja ning töödes kasutada kavatsetavate materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. Tuleb arvestada, et tellija võib nõuda tootejooniste esitamist enne seadme, toote või materjali kasutamise kooskõlastamist. Ühtki materjali, toodet, ega seadet ei tohi hankida ega kasutada tellija  kirjaliku kooskõlastuseta. Kooskõlastus tuleb hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. Seadmete valmistajatel peab Eestis olema heakskiidetud müügi- ja hooldusesindus.

## Ekspluatatsioon

Veehaarde ummistuse vältimiseks tuleb seda pidevalt puhastada. Veehaarde võre puhastamata jätmisel väheneb võre läbiv vooluhulk ning hüdroelektrijaama tootlikus väheneb.

Vesiehitiste lekete avastamisel tuleb need võimalikult kiiresti parandada. HEJ pealevoolukanali seadmeid tuleb hooldada vastavalt tootja poolsetele juhenditele.

Kivikindlustised on looduses isetoimivad rajatised ja ei vaja otsest iga päevast jälgimist/juhtimist. Aastas korra peale suurvee minekut tuleb kontrollida rajatiste kindlustiste püsimist. Tekkinud kahjustused või deformatsioonid tuleb võimalikult kiiresti likvideerida. Jooksvalt eemaldada ummistust tekitav ujuvpraht.

Paisu hooldusel tuleb aastaringselt jälgida, et ei tekiks lekkeid paisu konstruktsioonides. Alates  vee erikasutusloa kehtivuse algusest võtta kasutusse paisu hoolduspäevik. Paisu hoolduse või ehituse ning rekonstrueerimise aegse veerežiimi korral kanda lubatud normaalpaisutustasemest erinevad paisutustasemed hoolduspäevikusse. Hoolduspäevikut võib pidada ka elektroonilisel kujul. Vastava nõude esitamise korral peab hoolduspäeviku pidaja tegema hoolduspäeviku kättesaadavaks loa andjale ja Keskkonnainspektsioonile. Seire tulemuste dokumenteerimine ja säilitamine peab võimaldama Keskkonnainspektsioonil järelevalve käigus vee erikasutusloast kinnipidamist kontrollida. Teostada paisul seiret järgnevalt: vähemalt kord aastas jälgida ja hinnata paisu tehnilist seisukorda, kandes ülevaatuse andmed hoolduspäevikusse.

## Veetaseme reguleerimine

Veetaseme reguleerimine teha vastavalt vee erikasutusloas sätestatule.

# Ehitiste mahud

Käesolevas peatükis on käsitletud hüdrosõlmes paiknevate ehitiste mahte enne ja pärast planeeritud ehitustöid. Looduskaitseseaduse § 38 lg 4 p 5 kohaselt ei laiene ranna ja kalda vööndis ehituskeeld olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist.

Alljärgnevalt esitatakse olemasolevate ja projekteeritud ehitiste mahud ning tõestatakse arvutusega, et juurde projekteeritud ehitised on väiksemad kui üks kolmandik olemasolevast ehitiste mahust.

| Vana hoone maht (V1) | 953 m3 |
| --- | --- |
| Äravoolukanal (V2) | 4107 m3 |
| Projekteeritud uus hoone (V3) | 907,6 m3 |
| Projekteeritud juurdevoolukanal (V4) | 649 m3 |
| Liigveelask pärast rekonstrueerimist (V5) | 260,9 m3 |
| Projekteeritud kalapääs(V6) | 205,9 m3 |
| Projekteeritud hoone uputuskamber (V7) | 576 m3 |
| Olemasolev liigveelask (V8) | 231 m3 |
| Äravoolukanali põhja kindlustis (V9) | 22,5 m3 |

Juurde ehitatav maht arvutati järgmise valemiga:

V= V7 +V4+ V3-( V1- V8)+V6+(V5-V8)+V9=1668,9 m3

Looduskaitseseadusest tulenev maksimaalne lubatav juurde ehitatav maht arvutati järgneva valemiga:

V=(V1 +V2)/3=1686,7 m3

Järeldus: Juurde ehitatav maht (1668,9 m3) on väiksem kui üks kolmandik olemasolevate ehitiste mahust (1686,7 m3) ning kehtima jääb Looduskaitseseadusest § 38 lg 4 p 5 tulenev erisus.

# Põhiliste ehitustööde mahud

| Pos. | Töö nimetus | Ühik | Maht |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ettevalmistustööd |  |  |
| 1.1 | Ehitusmasinatele juurdepääsu tagamine ja materjalide ladustusplatside ettevalmistamine, ehitustsooni tähistamine | töö | 1 |
| 1.2 | Ajutiste pinnaspaisude paigaldamine, ümber tõstmine ja eemaldamine | töö | 1 |
| 1.3 | ehitusaegne veetõrje (mõlemas etapis) | töö | 1 |
| 2. | Lammutustööd (85% kivimaterjal, 8,9% metall, 6% puit, 0,1% klaas) |  |  |
| 2.1 | Vanade survetorude eemaldamine (l=11m, d=3 m) | tk | 2 |
| 2.2 | Vana jõuhoone lammutustööd | m3 | 105 |
| 2.3 | Vana veehaarde lammutustööd | m3 | 11 |
| 3. | Ehitustööd |  |  |
| 3.1 | (Esimene etapp) Veehaarde, pealevoolukanali esimese osa konstruktsioonide ehitamine. |  |  |
| 3.1.1 | Kanali aluse ja vundamenti rajamine: süvendustööd vajaliku sügvuseni, seejärel betoonist tasanduskihi rajamine 0,1<h. Betoonimark C20/25 | m2 | 99 |
| 3.1.2 | Filtratsioonitõkkeseina rajamine h= 4,5 m või vähemalt liivakivini | m | 10,7 |
| 3.1.3 | Kanali raudbetoonkonstruktsioonide rajamine Betoonimark C35/45 | m3 | 99 |
| 3.1.3.1 | IPE 240 talade paigaldamine 2 tk | m | 15,1 |
| 3.1.3.2 | UPN 140 tala paigaldamine 1 tk | m | 7,55 |
| 3.1.3.3 | UPN 200 tala paigaldamine 1 tk | m | 7,55 |
| 3.1.4 | Veehaarde võre paanide monteerimine ja paigaldamine |  |  |
| 3.1.4.1 | lamellide 6x70 mm lõikamine, aukude puurimine ja kokku monteerimine | m | 554 |
| 3.1.4.2 | Ümarterase d=20 cm lõikumine | m | 44 |
| 3.1.4.3 | 2,5 cm pikkuste toruhülsside lõikumine. Hülsid lõigata DN20 terastorust (26,9 x 2,60) (Hülsse kokku 1095 tk) | m | 27,6 |
| 3.1.4.4 | M 20 õhukeste mutritega võrede pingutamine | tk | 168 |
| 3.1.5 | Veehaarde võre paika tõstmine (Neist 4 suured, 3 väikesed. Suure sektsiooni kaal ca 800 kg, väikesel 50-80 kg) | tk | 7 |
| 3.1.6 | Mootor- ja käsiajamiga avariivarja paigaldamine. | tk | 1 |
| 3.2 | (Teine etapp) pealevoolukanali teise poole raudbetoonkonstruktsioonide rajamine. |  |  |
| 3.2.1 | Kanali aluse ja vundamenti rajamine: süvendustööd vajaliku sügvuseni, seejärel betoonist tasanduskihi rajamine 0,1<h. Betoonimark C20/25 | m2 | 67 |
| 3.2.2 | Kanali raudbetoonkonstruktsioonide rajamine. Betoonimark C35/45 | m3 | 102 |
|  | Puhastusava luugi valmistamine ja paigaldamine (6,5*1,25) Täpne suurus mõõda peale betoontööde lõpetamist. | tk | 1 |
| 3.2.3 | Hooldusavasse UPN140 postide paigaldamine | tk | 2 |
| 3.2.4 | Drenaažitoru (De 58) ja dreenifiltri (Killustik fr 16…32) paigaldamine. Ümbritsetud termiliselt töödeldud mittekootud geotekstiiliga nt Typar SF 37 või analoog. | m | 7 |
| 4. | Järeltööd |  |  |
| 4.1 | Savikast pinnasest tagasitäite tegemine kuni 30 cm paksuste kihtidena | m3 | 370 |
| 4.2 | Tihendatavast ja mittekülmakerkelisest pinnasest tagasitäite tegemine kuni 30 cm paksuste kihtidena | m3 | 180 |
| 4.1 | Ehitusplatsi korrastamine | töö | 1 |
| 4.2 | haljastustööd (10 cm kasvupinnase kihile muruseemne külvamine 30-40 g/m2) | m2 | 590 |

# Lisad

Lisa 1		Kooskõlastuste koopiad

# Joonised

JOONISED

| Joonise number | Joonise nimetus |
| --- | --- |
| AS-1 | Asendiplaan M 1:500 |
| AS-2 | Ehitusaegsete rajatiste asendiplaan M 1:500 |
| AS-3 | Konstruktsiooniplaan M 1:100 |
| L-1 | Pealevoolukanali ristlõiked M 1:100 |
| L-2 | Pealevoolukanali pikilõige ja vaated M 1:100 |
| L-3 | Veehaarde konstruktsioonid M 1:20 |