Päästeameti Ida päästekeskuse

OJB juhtivinspektor

Julia Vitkova-Greene							26.01.2018.a.

VASTUS:

PAIKVAATLUSE PROTOKOLL HALDUSMENETLUSES nr 7.2-5.4/3592-1

По факту выявленных отступлений от исполнения Закона о Пожарной безопасности сообщаем, что:

- Отчет Самоконтроля по Пожарной безопасности за 2016 года действительно представлен не был - по причине того, что смена Собственника здания фактически произошла с 15.10.2016 года и именно с этого дня, ответствееным за пожарную безопасность стал SPA TOURS OÜ. До 15.10.2016 года отель Meresuu находился в банкротном производстве по Egeria Kinnisvara OÜ. Таким образом, отчетный период, со стороны SPA Tours OÜ, по самоконтролю за 2016 год составляет только  2,5 месяца. Отчет за указанный период, будет представлен не позднее 15.02.2018 года;

- Составление Плана по эвакуации и действий Персонала в режиме Чрезвычайной Ситуации уже находится в разработке и, полагаем, будет составлен и, представлен Вам не позднее 01.04.2018 года. К этому же времени будут проведены и обучение и практическая учеба действий персонала при пожаре;

- В срок до 01.03.2018 года SPA TOURS OÜ заключит Договор на обслуживание Автоматической Пожарной Сигнализации, установленной в здании отеля Meresuu, по адресу Aia 48A, Narva – Jõesuu и представит Акт ежемесячного и квартального обслуживания установленной системы;

- В срок до 15.02.2018 года назначит ответственное лицо и представит Журнал на еженедельное выполнение регламентных работ по обслуживанию Спринклерной Системы Автоматического Пожаротушения;

- В срок до 01.03.2018 года выполнит работы и представит Акты проверки, контроля и обслуживания эвакуационных светильников в отеле Meresuu;

- В срок до 15.03.2018 года выполнит работы и представит Акты по контролю и обслуживанию системы молниезащиты в отеле Meresuu;

- Контроль и обслуживание пожарных клапанов Системы Вентиляции в отеле Meresuu будет выполнен до 01.04.2018 года и соответствующая документация также представлена;

- Уже начата и, в несколько этапов, не позднее 15.03.2018 года будет произведена замена используемых в отеле огнетушителей в полном 100% объеме. Соответствующее подтверждение будет представлено к 15.03.218 года;

- Противопожарная дверь из кухонного коридора на момент проверки не была закрыта по причине того, что транспортный рабочий после перемещения грузов допустил халатность и не убрал блокировку двери. Как Вы отметили – на двери размещено Требование – держать дверь всегда закрытой. С виновным Работником проведена беседа;

- Кухонный коридор приводится в прядок, захламляющие проходы коробки и ящики убираются. Работы закончим не позднее 10.02.2018 года о чем сообщим дополнительно и фото представим;

- Места установки и нахождения огнетушителей в баре и других скрытых местах отмечаем информационными знаками. Работы закончим не позднее 10.02.2018 года о чем сообщим дополнительно и фото представим;

- Эвакуационный выход из ресторана  через остекленную наружнюю дверь освобожден (фото прилагаю);

- Заказаны работы по переделке схем эвакуационных проходов в ресторане и офисе, полагаем выполнение и готовность Вам представить исправление не позднее 20.02.2018 года;

- Контроль, регулировку противопожарных дверей с 4 по 11 этаж выполним не позднее 01.03.2018 года и соответствующий Акт представим;

- В Центре Красоты на 2 этаже 1-15 и 1-16 эвакуационные пути дополним и обозначим эвакуационный маршрут. Работы закончим не позднее 20.02.2018 года о чем сообщим дополнительно и фото представим;

С уважением,

Игорь Баранов

Управляющий отеля Meresuu

тел. 56496600; 3579695;

baranov@meresuu.ee

исполнитель:

Владимир Бобылев

тел. 59196800; 35 79653;

vladimir.bobylev@meresuu.ee