## Leht1
HOOLDUSKAVA KVS+Summer Servis (Järva 2023-2026)
[16 empty] | 2023 |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
Hooldaja | Piirkond | Leping | Objekti nimetus | Objekti aadress | Hoone | EVS kood 2016 | Kirjeldus EVS 2016 | Kirjelduse täpsustus või erisus |  |  | Tehniline kirjeldus, kaardistamine | Link projekt dok.le | Märkused | Baaspaketi erisus | Hoolduse intervall |  |  | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg | [11 empty] | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg | [11 empty] | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg
[8 empty] | Täpsustus 1 | Täpsustus 2 | Täpsustus 3 | [5 empty] | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Lamekatus, kaetud rullmaterjaliga |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas (apr.-mai) | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | 19 tk |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Tõstuks (traktori hoidla) |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 28; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Siseuksed |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 235 | Avatäidete TH | Turvakardin ja turvaruloo |  |  | Turvakardin; turvaruloo 2 tk, sööklas |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 28; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | 9 tk (A-korpus); 14 tk (B korpus); 90 tk (C-korpus). |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 28; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojasõlm 1. Soojusvahetid 4 tk (küte, vent, tarbevesi); paisupaagid Maxivarem: 50L, 80L, 200L, 600L; tsirk.pumbad Wilo: TOP-S80/10; boiler el.tenniga 300L, 1 tk; boiler 500L, 2 tk (C-korpus, maja otsas, garaaži kõrval) Soojasõlm 2. Segamissõlm: tsirk.pump Biral A15-1; 3-T mootorventiil; kontroller (C-korpus, lifti juures koridoris) Soojasõlm 3. Segamissõlm (küte?): tsirk.pump Grundfos UPS 50-120F; kontroller Ouman EH-201/L (A-korpus, trepi all). Soojasõlm 4. Soojusvaheti Danfoss (vent); paisupaak Zilmet 18L; tsirk.pump Grundfos Alpha 2L 25-60 (küte); tsirk.pump Grundfos Alpha 2L 25-40 (vent); mootorventiil Honeywell ML7430E1005; kontroller Ouman (A-korpus, ruum A 102-2, spordisaali kõrval). Soojasõlm 5. Soojusvaheti SWEP, 200kW (tarbevesi); kontroller Ouman EH-203; tsirk.pump Grundfos UPS; mootorventiil Honeywell M6410C2031 (A-korpus, spordisaali taga). |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid termostaatidega, pressterastorud |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Õhkkardin, õhkkütteagregaat |  |  | Õhkkardin 2VV (õpilaskodu peaukse kohal) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, duššid, torutikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | 1 tk (koristaja ruumis) |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  | Elektriboiler | Boiler Regent 30L, 3 tk (Koristajaruum trepi all; ruum B107; ruum A104); Boiler Regent 50L, 2 tk (ruum A224; ruum B306); Boiler Atlantic Round 80L, 1 tk (ruum B207); Boiler Regent NTS 100L, 1 tk (ruum A116-1); Boiler Ariston NTS 150L, 1 tk (ruum A106). |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Voolikusüsteemid, -kapid |  | Ajamiga siiber H55 J3. Voolikukapid 14 tk (õpilaskodu) |  | Järgmine survetest aastal 2027 |  | 1x kvartalis/ 1x aastas/ 1x 5 aasta tagant | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Rõhutõstepumbad |  | Pumpade juhtimiskeskused 3 tk. Lowara EHF 32-160/164, Pedrollo J3W 15HX, Unipumps diiselpump, kütuse mahuti ca 50 liitrit (C-korpus, õpilaskodu) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas/ 1x 5 aasta tagant | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, rennid, trapid, torutikud jm |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Õli- ja rasvapüüdurid |  | nivoo jälgimisseade Labkotec Oilset-1000 (köögis) |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Liiva-mudapüüdur |  | nivoo jälgimisseade Labkotec SET-1000 (soojasõlmes) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV1 - Systemair DV Compact 30 (õpilaskodu) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV2 - Systemair DV Compact 20 (õpilaskodu) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 3 |  |  | SV4 - Systemair Topvex TX06 HWH-R AHU-C (õpilaskodu) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 4 |  |  | S5 - Systemair Danvent DV 10 (õpilaskodu) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 5 |  |  | SV1…SV63, Vallox Compact 70K, 63 tk (õpilaskodu) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 6 |  |  | VTS VS-40-L-RH (õppekorpus) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 7 |  |  | Komfovent Verso CF 1700V (õppekorpus) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 8 |  |  | SV1 - VTS VS-75-R-RH (õppehoone) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 9 |  |  | SV2 - VTS VS-75-R-RH (õppehoone) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Suurköökide ventilatsioon |  |  | Õhupuhastajad Jeven JSI, 8 tk; kondensaadieraldajad Jeven JKI, 2 tk |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Katuseventilaatorid |  |  | V0; V1.1; V1.2; V1.3; V2.1; V2.2; V3.1; V3.2; V5.1; V5.2 (õpilaskodu); V3, V4, V5, V6, V7 (õppehoone) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kanaliventilaatorid |  |  | V-25 väljatõmbevent Onnline, ajamiga klapiga (soojasõlm, õpilaskodu); väljatõmbevent Östberg CK 160 B (õppehoone) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 9 tk (A-korpus); 19 tk (B-korpus); 114 tk (C-korpus). |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | AlpicAir AWO-71HPR1 (B-korpus, õppekorpus); Alpicair AWI-35HPDC1C; AlpicAir AWO-53HPDC1C (A-korpus, õppehoone) |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 246 | Hoone-automaatika TH | Hooneautomaatika |  |  | Automaatika Ouman Ouflex (ventliatsioon) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK2 + JK (7 tk); PJK1 + JK (10 tk) |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | 1 tk |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Postvalgusteid 29 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 15 tk |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | Põrandküte (tubade dušširuumid, Devi juhtseade (õpilaskodu)) |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | Turvavalgustid: A ja B korpuses kokku 112 tk; C korpuses 130 tk. |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 105 tk (C korpus), 19 tk (B-korpus), 17 tk (A-korpus) |  |  |  | 1x aastas
Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 271 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Lift |  |  | Sõidulift Kone 8 in / 630 kg (õpilaskodu) |  | Järgmine audit 01.2024 |  | 1x kvartalis/ 1x aastas/ 1x 2 aasta järel/ 1x 4 aasta järel | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5
???/Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 274 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete järelevaataja tegevused |  |  |  | Järelvaataja kohutused |  |  |  | pidev | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 9 tk (A-korpus), 8 tk (B-korpus), 30 tk (C-korpus) |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Tuletõkke-sektsioonide terviklikkuse kontroll |  |  | Tuletõkkesektsioonide joonised olemas |  |  |  | 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tallinna 46, Paide |  | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Kivikatus, Vintskapid |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas (apr.-mai) | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH | Seina- ja katuseredelid, katusesillad (käiguteed), teenindusplatformid |  |  | Katuseredel; Turvavöö kinnitusrööpaga käigutee |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas (apr.-mai) | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | Puit-alumiinium välisuksed (kaardiga avatavad) 10 tk; Metallkonstruktsioonist välisuks 1 tk. |  |  |  | 1x poolaastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 228 | Piksekaitse TH | Kontroll + katsetused vastavalt standardi EVS-EN 62305 „Piksekaitse“ nõuetele. (TKÜ-s kirjeldatud kood 252 all) |  |  | III klassi piksekaitsesüsteem. Piksepüüduritena kasutatakse katusele paigaldatavat piksekaitsevõrku ning piksevardaid. | Tugevvool | Järgmine täiskontroll 05.2025 |  | 1x aastas /vastavalt kaitseklassile
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Puitsiseuks 9 tk; Niiskuskindlad puit siseuksed 19 tk. Puitsiseuks, kaardilugejaga 22 tk; Voldiksein (sööklal kunstnahast lõõtsuksed magnetlukuga, 2 tk); Klaasmoodulsein 1 tk (kaardilugejaga) |  |  |  | 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuletõkkeuksed: Puit siseuksed 17 tk (neist 9 tk magnethoidikuga ja 3 tk kaardilugejaga) Metallkonstruktsioonis siseuks 8 tk; Metallkonstruktsioonist luuk 2 tk. |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojussõlm ventilatsioonile, küttele ja soojale tarbeveele: soojusvahetid (GBE 500H 90 X (tarbevesi), GBE 500H 90 X(küte), GKE 550H 100 X (vent)); paisupaagid, akupaak 1000L (tarbevesi), ringluspumbad Biral WX14/150; Biral ModulA40-8/220; Biral ModulA25-8/180 jne. |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid, ribiradiaatorid, radiaatorventiilid, pressterastorud |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Kastmiskraanid 6 tk, duššid 2 tk, valamud 27 tk, segistid, käsiduššid 5 tk, joogifontäänid 3 tk, wc-potid 13 tk jm. |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Hüdrofoor |  | Majandus-joogivee rõhutõstepump kompl. sagedusmuunduriga. |  |  |  | 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 17
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | Tagasipesuga filter |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Veetöötlusseade | Veepehmendus | Veepehmendi Q=0.5 l/sek |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 11: 20; 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Kuivtrapid roostevaba kaanega (ujuva vesilukuga) 15 tk; Köögi trapp roostevaba kaanega 7 tk; Renntrapp roostevaba kaanega 2 tk jm. WC pottide ja valamute äravoolud, torustik jm |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Reoveepumpla |  | Ülepumpla (keldris) |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Õli- ja rasvapüüdurid |  | Rasvapüüdur, andur Safedrain Darcy 14400, ruumis 128 (köök) |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV-1 ENVISTAR FLEX 190 (Vent. kamber 2.korrusel) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV-2 ENVISTAR FLEX 600 (3. korruse vent. kambris 312a) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 3 |  |  | SV-3 ENVISTAR FLEX 150 (3. korruse vent. kambris 312a) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 4 |  |  | SV-4 ENVISTAR FLEX 400 (3. korruse vent. kambris 315) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | Vent. kubud ETS Nord, 4 tk. Kubude juures kontroller Air Maid. |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Katuseventilaatorid |  |  | V2.1: TKS-400 C1; V3.1: TKS-300 C1 |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kanaliventilaatorid |  |  | V5: CK200-B1 (Soklikorrus 005) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | Tuletõkkeklappe 87 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | Mitsubishy Heavy SRK5ZS-S/SRC50ZS-S (Siseosa serveri ruumis, välisosa välisseinal) |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | 11: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 246 | Hoone-automaatika TH | Hooneautomaatika |  |  | Hoones on kinnistuautomaatikasüsteem (BACS), mis on ühendatud RKAS serveriga. Juhtimine ja jälgimine on võimalik ka objekti web-serveri kaudu. Hooneautomaatika juhib/monitoorib järgmisi süsteeme ja seadmeid: • Soojavarustus • Veevarustus ja kanalisatsioon • Elektrivarustus • Valgustus • Ventilatsioon • Jahutus • Ruumikliima • Muud süsteemid ja seadmed (Lift, tuleohutus, sulatusküte, rasvapüüdur jne). |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK-GEN; SSK; JK-vent; JK1.1; JK-saal; JK1.2; JK-köök; JK2.1; JK2.2; JK3.1; JK3.2; JK4.1; JK4.2. |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 252 | Käidutööd |  | Alamarvesti (rahalise arvelduse aluseks olevad arvestid) |  | Arvesteid kokku 8 tk |  |  |  | ????
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid | Tugevvool |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Olemas | Tugevvool |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 12 tk |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | Välisalade küte, renniküte | Tugevvool |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | Keskseade Data S Easy; Evakuatsioonivalgustid (väljapääsutee, paanikavastane ning ohtliku tööpiirkonna valgustus) 148 tk. | Tugevvool |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 130 tk |  |  |  | 1x aastas
Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 271 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Lift |  |  | Sõidulift Orona XEE00345HER (3 peatust) |  | Järgmine audit 05.2023 |  | 1x kvartalis/ 1x aastas/ 1x 2 aasta järel/ 1x 4 aasta järel | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5
Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 271 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | korvtõstuk, käärtõstuk, tõsteplatvorm |  |  | Toidulift BKG 104174 |  |  |  | 1x kvartalis | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5
Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 271 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Trepitõstuk (invatõstuk) |  |  | Invatõstuk Elevex LE 28011 |  |  |  | 1x kvartalis/ Vastavalt seadme hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui 2x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | Reaktiiv-võimsuse kompensatsiooniseade |  |  | Kondensaatorseadme keskus, 100 kVAR, astmed 2x6,25/3x12,5/50 (võimsus ja astmed lahendatakse peale objekti valmimist mõõtmiste alusel) |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | UPS | Seade 1 |  | Alpha Technologies TRI-X33TE-10-0 (serveriruum) |  |  |  | 1x aastas (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 20; 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | Päikesepaneelid |  |  | Päikesepaneelid | Tugevvool |  |  | Vastavalt hooldus-juhendile,kuid mitte harvem kui 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 17
???/Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 274 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete järelevaataja tegevused | [7 empty] | pidev | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | Hoones on vähemalt 17 tulekustutit. Lisaks on köögis vähemalt 2-liitrine F klassi tulekustuti ja tulekustutustekk. |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Tuletõkke-sektsioonide terviklikkuse kontroll |  |  | Joonised on olemas |  |  |  | 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 4, Särevere | Õppehoone | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Profiilplekk viilkatus |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas (apr-mai) | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | 2 tk (mehaanilised) |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 228 | Piksekaitse TH | Kontroll + katsetused vastavalt standardi EVS-EN 62305 „Piksekaitse“ nõuetele. (TKÜ-s kirjeldatud kood 252 all) |  |  | III Kaitseklass. Allaviigud, 3 tk. Üks piksevarras.Piksevardana on kasutatud ka plekkkatust. |  |  |  | 1x aastas /vastavalt kaitseklassile
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | 4 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojusvaheti Danfoss; tsirk.pump UPS 25-60; tsirk.pump UPS 20-30; soojasõlme kontrollerid Ouman ja EVR |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid termostaatidega |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, duššid, torustikud, kraanid jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, trapid, rennid jm |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kanaliventilaatorid |  |  | Kanaliventilaator Systemair K-200 M, 1 tk (2. korrusel) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 21
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1; RK1; RK3 |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Valgustid fassaadil 1 tk (maja ees), 1 tk (sisehoovis), 1 tk (platsi pool) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 1 tk (PJK) |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | Põrandküte (dušširuumides) |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 16 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 7 tk |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 7 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 1, Särevere | Hobusetall-maneeź | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Tõstuks Rotos Doors, 1 tk |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Evak.uksed 4 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Kaugküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojusvaheti SWEP IC28Hx76/1P-SC-S (tarbevesi); ringluspump UPS 32-120; ringluspump UPS 25-60; termomeetrid; Mootorventiil Honeywell; kütte ja vent kontuurid |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid termostaatidega, pressterastorud |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, duššid, segistid, torustikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, trapid, rennid jm |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV1 - VTS VS-40-L-PH (plaatSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV2 - VTS VS-75-R-RH (rootorSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 19 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK-1; JK-1.1; JK-2; VJK-3; AK-3 |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | 1 tk (PJK) + 1 tk |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 3 tk (fassaadil maja ees), 1 tk (Evak.Trepp), 1 tk (maja taga) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 1 tk (PJK) |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | El. põrandküte |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 23 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 7 tk |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 5 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 10, Särevere | Kaarhall- spordihoone | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Lamekatus kaetud SBS-ga |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas (apr.-mai) | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | 63 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 26; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojusvaheti; ringluspump UPS 32-120; ringluspump UPS 25-60; ringluspump Biral A15-1; termomeetrid, mudafiltrid; kontroller Ouman EH-203, kontroller Siemens PXM10, mootorventiil Honeywell |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid termostaatidega, pressterastorud |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, duššid, segistid, torustikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud; trapid; rennid; torustik jm |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV1 - Recair ATC-25-HW (plaatSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV2 - Recair ATC-25-HW (plaatSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 3 |  |  | SV3 - Komfovent Kompakt (plaatSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | Köögikubu Candy (administraatori toas) |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Suurköökide ventilatsioon |  |  | ETS Nord 3 tk. (keldri köögis) |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 62 tk (joonised puuduvad) |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | Alpic Air AWO-100HPS3 (serveriruumi jahutus katusel) |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | 11: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1.1; JK1.2; JK2.1; JK2.2; JK3.1; JK3.2; JK0; Vent.kilp R.001; Vent.kilp R.024; Soojasõlm; JK-Köök |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 252 | Käidukorraldus | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 252 | Käidukorraldus | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 4 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 1 tk (PJK) 1 tk jk-0; 1 tk ja-köök |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 252 | Käidukorraldus | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | SAN.ruumides pōrandkütted, sadeveelehtrite küte |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 39 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 77 tk |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 255 | Elektrotehnilised mõõtmised | Mõõtmisprotokollid |  |  | Järgmine 12.2025 |  |  |  | vastavalt paigaldisele
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 256 | Elektripaigaldise korraline audit | Auditi protokoll |  |  | Järgmine 12.2025 |  |  |  | vastavalt paigaldisele
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | Tulekustutid 12 tk; CO2 kustuti 2 tk; tuletõkketekk 1 tk ja rasvakustuti (köögis) |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 3, Särevere | Ühiselamu 3 | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Profiilplekk |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuletõkkeuksi 76 tk, nendest 17 tk evakuatsiooniuksed |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 26; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Kaugküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Ringluspumbad Magna1, 25-60; Magna1 32-100; Magna 32-100; termomeetrid; radika/vent ja sooja tarbevee kontuuridega, akupaak/boiler 1000 liitrit; paisupaal Elbi 150L; paisupaak 80L; soojusvaheti WP 5x80, 160kW (küte); soojusvaheti WP 7Mx80, 500kW (tarbevesi); regulaator Siemens RVD260; mootorventiilid Siemens SQS35.00 |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid termostaatidega; pressterastorud |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 241 | Küttesüsteemide TH | Õhkkardin, õhkkütteagregaat |  |  | Thermozone AD200 (veega) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem | [6 empty] | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valmaud, wc-potid, duššid, torustikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Hüdrofoor |  | pumbakeskus koos 2 pumbaga tarbeveele (Wilo MHI1603) |  |  |  | 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 17
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Voolikusüsteemid, -kapid |  | elektriajamiga siiber; voolikukappe 8 tk |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas/ 1x 5 aasta tagant | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Rõhutõstepumbad |  | pumbakeskus koos 3 pumbaga voolikusüsteemile (Wilo MHI805, 2 tk; Wilo MHI206, 1 tk) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas/ 1x 5 aasta tagant | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | [6 empty] | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, rennid, trapid, torustikud jm |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Reoveepumpla |  | Drenaazipump (soojasölme põrandas) |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | Vent. agregaat Vallox 280 (plaatSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | 54 tk (Igas toas on kubu) |  | Kubu restide puhastamine |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 103 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK0.1... JK0.5; JK1.1…JK1.4; JK2.1…JK2.4; JK3.1…JK3.4; JK4.1; JK-soe; JK-generaator |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | 3 tk (PJK) |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Parkla valgustid, 5 tk; Fassaadivalgustid, 5 tk (välisuste kohal); valgustid (peaukse ees metallkonstruktsioonil) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 2 tk (PJK) |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | EL.põrandküte dušširuumides; renniküte |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 69 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 24 tk |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | Generaator | Mark ja võimsus |  | Inmesol AL-16 (15,5 kVA), (vesikute pumbad) |  |  |  | 1x kuus/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 11: 23; 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 26; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH |  | Kütusemahuti |  | Olemas, 70L |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | RLA | Käiviti / mootorajamiga lüliti |  | Deep Sea Electronics |  |  |  | 1x poolaastas (6 kuulise vahega)/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 17 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 7, Särevere | Õpilaskodu 1 | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | 20 tk (tuletõkke- ja evak.uksed) |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 26; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Kaugküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojusvaheti SWEP IC28-76 (tarbevesi); termostaadid; tsirk.pump UPS 32-120; tsirk.pump UPS 25-60; kontroller Ouman EH-203; Mootroventiilid Honeywell M6410C2031. |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | malmribiradiaatorid |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, segistid, duššid, torustikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | Läbipesu filter |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud; põrandatrapid, torustik jm |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | 4 kubu |  | Kubu restide puhastamine |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK-1; JK-2; JK-3; JK-0; KJK |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 2 tk (fassaadil uste kohal) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 33 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 7 tk |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 10 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 6, Särevere | Õpilaskodu 2 | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Lamekatus, SBS katusekate |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Mehaaniline tõstuks Hansadoor |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1; JK-rauaeraldus |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 252 |  | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 252 | Käidukorraldus | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 1 tk (tõstukse kohal) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 252 |  | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | El. radiaatorid, 2 tk |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 3 tk |  |  |  | 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Tehnikumi 2, Särevere | Pumbamaja | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Viilkatus - kivi, plekk |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 228 | Piksekaitse TH | Kontroll + katsetused vastavalt standardi EVS-EN 62305 „Piksekaitse“ nõuetele. (TKÜ-s kirjeldatud kood 252 all) |  |  | III kaitseklass; allaviike 2 tk. |  |  |  | 1x aastas /vastavalt kaitseklassile
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Malmribiradiaatorid; teraspaneelradiaatorid; terastorud |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, segistid, wc-potid, torustik jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravooluid, torustik jm |  |  |  | 1x kvartalis
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK-1; JK-2; JK-3; JK-4; PJ-4; JK-raamatukogu; JK-5 |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 2 tk (tagumine uks) 2 tk (peauks) Postvalgustid 5 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 41 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 3 tk (1 tk; JK-1) (1 tk; JK-4) (1 tk; JK-5) |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 3, Särevere | Mõis | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 4 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Tõstuks Laduks, käiguuksega, 1 tk (mehaaniline) |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | 11 tk (neist tuletõkkeuksi 3 tk) |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Kaugküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojusvahetid Danfoss; Paisupaagid 2 tk (Zilmet 50L; Zilmet 35L); tsirk.pumbad Grundfos 3 tk (UP 20-45; Magna 1 25-60; Alpha2L 25-60); boiler/akupaak el.tennidega Sunsystem SN500; kontroller Ouman EH-203; termostaadid, ventiilid jm. (Garaažis asub ka) Särevere mõisa segamissõlm: tsirk.pump Grundfos UPS 40-120; kontroller Ouman EH-203; termostaadid, ventiilid jm. |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Küttekehad termostaatidega; pressterastorud |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, torustik jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | Nöörfilter (garaažis); läbipesu filter (garaažis); nöörfilter (külmkambrite ruum) |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, rennid, trapid, torustik jm |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Õli- ja rasvapüüdurid |  | Alarmseade Afriso Type: ema signal OSA |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV1 - Komfovent Recu-3000HW-R-EC-C3 |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV2 - Komfovent Recu-3000HW-R-EC-C3 |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Katuseventilaatorid |  |  | 2 tk (VT3 - TKS 300C; VT4 - TKS 400C), katuseventilaatori VT juhtimiskeskus Meltem |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kanaliventilaatorid |  |  | VT5 - E100; VT6 - E100; CK250A (garaaži seinas) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 5 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | split AlpicAir AOU-140HPDC3B |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK01; JK02; JK03; JK1; JK1.1; JK2.1; JK2.2; JK2.3; JK2.4; JK3.3; JK3.4; GJK; SOJK |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Valgustus hoone seinal, 5 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 2 tk (PJK) |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 23 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 37 tk |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | Generaator | Mark ja võimsus |  | WFM Generators B14000TDE (14 kVA), juhtseade WFM ACP0411ATS/T-16A |  |  |  | 1x kuus/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 11: 23; 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH |  | Kütusemahuti |  | Olemas, 100L |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | RLA | Käiviti / mootorajamiga lüliti |  | RLA olemas |  |  |  | 1x poolaastas (6 kuulise vahega)/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | Pulberkustutid 6 kg, 5 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Tuletõkke-sektsioonide terviklikkuse kontroll |  |  | Plaanid olemas |  |  |  | 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Pargi 1, Särevere | Vesiviljeluse õppe-ja katsebaas | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 215 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride ja jalutusaedade TH | Väravad, tõkkepuud, pollarid |  |  | Automaatikaga väravad, 2 tk |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | 12 tk |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Kokku 26 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Kaugküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojusvahetid (küte, IC28x46, 87kW; vent, IC28x86, 118kW), paisupaagid (Maxivarem LR, 80L; Elbi Erce 80L; Elbi Erce CP, 50L), tsirk.pumbad Grundfos (Magna3 25-120; Magna3 25-100; UPS 25-40); termomeetrid; kontroller RVD265; mootorventiilid Siemens SQS35.03; boiler el.tennidega 750L |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid termostaatidega; pressterastorud |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Õhkkardin, õhkkütteagregaat |  |  | 10 tk |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, duššid, segistid, torustik jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | Läbipestav filter |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, rennid, trapid, torustik jm |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Õli- ja rasvapüüdurid |  | õlipüüdjad 2 tk koos nivoo jälgimiseadmetega |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Liiva-mudapüüdur |  | pesuboksi põrandas ACO |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV1 Dospel Erato 2 (rootorSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV2 Dospel Erato 4 (plaatSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 3 |  |  | VT 3 (märg autopesula) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Katuseventilaatorid |  |  | Östberg TKC 400 C |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 7
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 42 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | Fuji ja Fujitsu (2x 14LZCAN – 8,9kW; 1x 09LZCAN – 7,2kW) (hoone seinal); Midea MSR1-09HRN1-QC2(A), 1 tk (katusel). Kokku välisosasid 4 tk. (teenindavad garaaže) |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK; JK1.1…JK1.6; JK2.1...JK2.3; JK1.5.1 |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 2 tk (maja ees, uste kohal) postvalgustid 6 tk (parklas); tänavavalgustid 4 tk + 1 tk (parklas ja hoovis); prožektorid posti otsas, 2 tk (hoovis) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 2 tk (PJK) |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | el.radiaatorid (töökojas) |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 57 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 25 tk |  |  |  | 1x aastas
???/KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 271 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Telfer | Mehhaanilised ja elektrilised |  | Telfer Liftket 3,2 T (tüüp: postkonsool) |  |  |  | igapäevane/ 1x kuus/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 13 tk (neist 2 tk süsihappegaas) |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2/1, Särevere | Töökoda- õppehoone | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 215 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride ja jalutusaedade TH | Väravad, tõkkepuud, pollarid |  |  | Automaatikaga värav, 1 tk |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | 7 tk |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 228 | Piksekaitse TH | Kontroll + katsetused vastavalt standardi EVS-EN 62305 „Piksekaitse“ nõuetele. (TKÜ-s kirjeldatud kood 252 all) |  |  | III kaitseklass. Allaviike 13 tk. |  | Mõõtmised ja visuaalne kontroll teostati 14.05.2020 |  | 1x aastas /vastavalt kaitseklassile
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuletõkkeuksed 14 tk; evak.uksed 5 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Kaugküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojusvahetid (tarbevesi, SWEP IC25-60, 130kW; küte, SWEP IC120-40, 105kW; vent, SWEP B16-50, 48kW); tsirk.pumbad Grunfos (UPS 25-60; Magna 25-60; Magna 32-100); paisupaagid (Zilmet 80L, 2 tk; Zilmet 25L, 1 tk), tarbevee boiler el.tennidega 1000L; mootorvetiilid Acvatix SQS65; kontroller Ecomatic EC-203 jm |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid termostaatidega, pressterastorud |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, segistid, wc-potid, duššid, torustikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, rennid, trapid, torustikud jm |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Õli- ja rasvapüüdurid |  | Õlipüüdur koos separaatoriga Oilset-1000 |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV-1, VTS Ventus VS-21-R-RH (plaatSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV-2, Wolf KG Top 130 (rootorSV) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Katuseventilaatorid |  |  | Systemair TFER 315 M Black; Systemair DVEX |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 7
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 27 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | AlpicAir AWI-35HPR1 |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1; JK2; SJK; VJK |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | 3 tk (PJK) |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Tänavavalgustid 5 tk; postvalgustid 5 tk; välisvalgustid 3 tk (peaukse kohal); prožektorid 3 tk (tõstuste kohal) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 1 tk (PJK) |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | Põandküte (riieturuumides) |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 32 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 11 tk |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 10 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Tuletõkke-sektsioonide terviklikkuse kontroll |  |  | Tuletõkkesektsioonide joonised olemas |  |  |  | 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Ehitusmaja | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Tõstuksed Standoor 8 tk, neist 4 tk käiguuksega |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik | [6 empty] | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Kontroller Ouman EH203; tsirk.pump UPS 32-120; tsirk.pump UPS 25-60; mootorventiil Honeywell; tarbevee soojusvaheti SWEP IC25-30, 80kW. |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 22
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamu, wc-pott, torustik jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamu ja wc-poti äravool, rennid, trapid torusitk jm |  |  |  | 1x kvartalis
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | DK1 - skeem olemas; PJK1 - skeem puudub |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK1; DK1 |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | Turvavalgustid 7 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 2 tk (DK1) 9 tk (PJK1) |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 1 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 2, Särevere | Garaaź | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Lamekatus |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Kaugküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | sõltuv kütteringa ja sõltumatu sooja vee ring, kontroller Ouman, ringluspumbad Grundfos, soojusvaheti jm |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 25
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 251 |  | Elektripaigaldise skeemid | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK1; PJK2; JK1...JK16 |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | olemas |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 255 | Elektrotehnilised mõõtmised | Mõõtmisprotokollid |  |  | Järgmine mõõtmine 05.2025 |  |  |  | vastavalt paigaldisele
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kooli 1, Särevere | Söökla (TÜHI) | 256 | Elektripaigaldise korraline audit | Auditi protokoll |  |  | Järgmine audit 05.2025 |  |  |  | vastavalt paigaldisele
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Profiilplekk viilkatus |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 30
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | 6 tk |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 22; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 228 | Piksekaitse TH | Kontroll + katsetused vastavalt standardi EVS-EN 62305 „Piksekaitse“ nõuetele. (TKÜ-s kirjeldatud kood 252 all) |  |  | III liigi paigaldis (allaviike 6 tk) |  | Järgmine täiskontroll 11.2024 |  | 1x aastas /vastavalt kaitseklassile
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | 5 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 22; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, duššid, torustikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, rennid, põrandatrapid jm |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventiatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | Vent. agregaat Enervent LTR-20-E9 rootorSV |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 2 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | Split Fujitsu 5 kW (remondimehe tööruum) |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK, 3 tk |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | 7 tk |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Fassaadil 9 valgustit |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 1 tk |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | Elekterküte (radiaatorid, põrandküte) |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 34 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 14 tk |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | Generaator | Mark ja võimsus |  | SisuDiesel Genpowex, SD100 (100kVA/80kW) |  |  |  | 1x kuus/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 11: 23; 12: 7; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 22; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 17; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH |  | Kütusemahuti |  | 21x187x49 cm = 0,192 m3 ehk 190 liitrit |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | RLA | Käiviti / mootorajamiga lüliti |  | Olemas |  |  |  | 1x poolaastas (6 kuulise vahega)/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 11 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Kopli suurfarm | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 228 | Piksekaitse TH | Kontroll + katsetused vastavalt standardi EVS-EN 62305 „Piksekaitse“ nõuetele. (TKÜ-s kirjeldatud kood 252 all) |  |  | III kaitseklass. Allaviigud 5 tk. |  | Järgmine täiskontroll 11.2024. |  | 1x aastas /vastavalt kaitseklassile
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem | [6 empty] | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Torustikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  | Elektriboiler | El. boiler Valencia 50L |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1; JK2; JK3; JK4 |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Prožektor (peaukse kohal); Valgusti (laudauste kohal) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 14
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | El. radiaatorid |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 9 tk |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 255 | Elektrotehnilised mõõtmised | Mõõtmisprotokollid |  |  | Järgmine 01.2026 |  |  |  | vastavalt paigaldisele
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 256 | Elektripaigaldise korraline audit | Auditi protokoll |  |  | Järgmine 01.2026 |  |  |  | vastavalt paigaldisele
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Järvamaa KHK | Kopli 1, Taikse | Noorkarja-laut | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 3 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Miikaeli | Miikaeli, Mäo küla | Mälestus-märk | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Miikaeli | Miikaeli, Mäo küla | Mälestus-märk | 219 | Muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide TH |  |  |  | Lipumastid 2tk |  |  |  | 1x poolaastas (apr, okt)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Miikaeli | Miikaeli, Mäo küla | Mälestus-märk | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Miikaeli | Miikaeli, Mäo küla | Mälestus-märk | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Miikaeli | Miikaeli, Mäo küla | Mälestus-märk | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Miikaeli | Miikaeli, Mäo küla | Mälestus-märk | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | ausamba valgustus (nö põrandas) 8 tk; prožektorid (seinal) 6 tk; käsipuu valgustus 2 tk; prožektor, 1tk (sildi valgustus) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 215 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride ja jalutusaedade TH | Väravad, tõkkepuud, pollarid |  |  | Väravad, kaardiga avatavad, 2 tk |  |  |  | 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Valtsplekkkatus; vihmaveesüsteemid |  | Visuaalne kontroll 2 x aastas (kevad ja sügisel) | EH ei tellita. Märkida vajalik hooldussagedus | 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH | Seina- ja katuseredelid, katusesillad (käiguteed), teenindusplatformid |  |  | Käiguteed, katuseredelid, teenindusluugid 7 tk |  | 1 x aastas | EH ei tellita. Märkida vajalik hooldussagedus | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 24
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | Erinevad välisuksed 14 tk; Peauks puidust (vana osa) | Vt. lehte Uksed |  |  | 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Erinevaid siseuksi 45 tk; Rulluks Veepisar AG-77, elektriliselt avatav 2,035x0,7m. | Vt. lehte Uksed |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkkekardin |  |  | Tuletõkkekardin Stöbich Fibershield-P 2,65x2,4m |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 28; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuletõkkeuksed 13 tk; evakuatsiooniuksed 31 tk (neist 2 tk ka TT-uks) | Vt. lehte Uksed |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 28; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojasõlm plaatsoojusvahetite, paisupaakide, tsirk. pumpde jm-ga. | Vt. lehte Küte |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid (hoone vanas osas) |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Segistid; Duššid, Potid, torustik jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Hüdrofoor |  | Majandus-joogiveetorustikul on rõhutõsteseade, rõhutõstepumbad (2 tk) sagedusmuunduriga. (veemõõdusõlme ruum) |  |  |  | 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 18
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | Automaatne läbipesufunktsiooniga peenfilter |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Tsentraalne reovee- ja sedemeveekanalisatsioon |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Hoone sisesed san.seadmed |  | Sadeveerennid (välistrepi all); Trapid; Potid, jm |  |  |  | ????
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Õli- ja rasvapüüdurid |  | Väljastusköögist tulevate rasvaste vete jaoks on rasvapüüdur (hoovialal). Püüduri nominaaljõudlus NS 4, 4l/s. Rasvapüüdri signalisaator on köögi laos nr 3. |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV-01 Komfovent Verso R-40-ML/AZ-HV-PM | Vt. lehte "Vent" |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV-02 Komfovent Verso R-4000-V-W-L1 | Vt. lehte "Vent" |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 3 |  |  | SV-05 Komfovent Klasik RA-4-12R/1.6/12R/1.6-H-EC | Vt. lehte "Vent" |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 4 |  |  | SV-06 Komfovent Verso R-50-L/AZ-HV-PM | Vt. lehte "Vent" |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 5 |  |  | SV-07 Komfovent Verso R-30-L/AZ-HV-PM | Vt. lehte "Vent" |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 6 |  |  | SV-08 Komfovent Verso CF-2300-UV-HCW-R1 | Vt. lehte "Vent" |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 7 |  |  | SV-09 Komfovent Verso R-32-SL/AZ-H-EC | Vt. lehte "Vent" |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 8 |  |  | SP-01 Komfovent Verso S-1300-F-E/)-X | Vt. lehte "Vent" |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Suurköökide ventilatsioon |  |  | Köögikubud, 2 tk, koos rasvafiltrite (TurboSwing), UV-kiirguse ning osonaatoriga. Kehtib kubudel, mille all toimub toidu valmistamine. Kubud, mille all toidu valmistamist ei toimu, kuid eraldub suures koguses veeauru (nõudepesemine) on kondensaadikubud. |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kanaliventilaatorid |  |  | 2 tk (Labori tõmbekapi ja kemikaalikapi kohtväljatõmme) | Vt. lehte "Vent" |  |  | 1x poolaastas | 12: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 59 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | Splitid Midea, 2 tk | Vt. lehte "Jahutus" |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 246 | Hoone-automaatika TH | Hooneautomaatika |  |  | Hooneautomaatika hõlmab: 1. Ventilatsioon 2. Soojavarustus 3. Valgustus 4. Elektrivarustus 5. Rasvaeralduskaevud 7. Turvasüsteemid 8. Jahutussüsteemid 9. Liftid 10. Veemõõtjad 11. Ruumikliima 12. Elektrienergiaarvestid 13. Rõhutõstepump 14. Sulatusküte | Vt. lehte Hooneautomaatika |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | 11: 28; 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK, jaotuskilbid 12 tk | Vt. lehte Tugevvool |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | 1 tk |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Olemas | Vt. lehte Tugevvool |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 3-LED prožektoriga mastvalgusti Weef141, 6m, 3 tk; 3-LED prožektoriga mastvalgusti Weef121, 6m, 4 tk; Pollarivalgusti Landlord SPOT50PWM, 6 tk; Maasse süvistatud fassaadivalgusti ETC130GB LED, 6 tk; Maasse süvitatud lipuvalgustid Viabizzuno Zero, 4 tk; Rattaparkla varjualuse valgustid Trilux ALTIGO G2 120 RB17L/3800-830 1G1P, 6 tk; Trepikäsipuu sisse integreeritud lineaarne valgusti Barthelme Aqualuc C:URVE; Astmesse integreeritud valgusti Barthelme Aqualuc C:URVE; Reklaamvalgusti | Vt. lehte Tugevvool |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 18 tk |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | Elektriküte (galerii koridor, 0-korruse riietus- ja dušširuumid) |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | Keskseade Neptolux; valgusteid 120 tk. | Vt. lehte Tugevvool |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 190 tk |  |  |  | 1x aastas
Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 271 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Lift |  |  | Masinaruumita sõidulift Kone MonoSpace 5000DX, 3 peatust |  | Järgmine kontroll 05.2024 |  | 1x kvartalis/ 1x aastas/ 1x 2 aasta järel/ 1x 4 aasta järel | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5
Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 271 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | korvtõstuk, käärtõstuk, tõsteplatvorm |  |  | Masinaruumita platvormtõstuk Kone Motala 2000, 2 peatust |  | Järgmine kontroll 10.2023 |  | 1x kvartalis | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | UPS | Seade |  | UPS, 3 tk | Vt. lehte Nõrkvool |  |  | 1x aastas (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 28; 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 21; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
???/Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 274 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete järelevaataja tegevused |  |  |  | Järelvaataja kohutused |  |  |  | pidev | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | Pulberkustutid 14 tk; CO2 kustutid 1 tk; Rasvakustuti 1 tk. |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Tuletõkke-sektsioonide terviklikkuse kontroll |  |  | Tuletõkke-sektsioonide plaanid olemas |  |  |  | 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Koolimaja | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Abihoone | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Abihoone | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | Välisuks metallrestist värava taga |  |  |  | 1x poolaastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide Riigigümnaasium | Posti 12, Paide | Abihoone | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | 9 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 215 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride ja jalutusaedade TH | Väravad, tõkkepuud, pollarid |  |  | automaatikaga voldikvärav, tõkkepuu |  |  |  | 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | 4 metallust |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | tõstuked 9 tk |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 27; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | puituksed, metalluksed |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuleõkkeuksed 5 tk (kilbiruum, ventilatsiooniruum, garaažide eraldusuksed) |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 27; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 236 | Ahjude, kaminate, pliitideja muude küttekollete TH | Kerised |  |  | Elektrikeris Helo SKLE 1201, 12kW |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Keskküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojusvaheti LPM HL1-16 Tarbevesi; Soojusvaheti LPM HL1-30 Küte; Soojusvaheti LPM HL1-58 Küte; Ringluspump WILO TOP-S25/7 Küte; Ringluspump WILO TOP-S30/10 Küte; Ringluspump WILO TPI 10 Tarbevesi; Paisupaak ELBN ERE 80 2tk; Mootorklapp ISS CLORIUS 5 EPO Return; Täiturmootor Danfoss AMV 30; Täiturmootor Danfoss AMV 100 2tk; Temperatuuriregulaator Danfoss |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid termostaatidega |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, duššid, torustik jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | tsentraalne |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Rennid, põrandatrapid, wc ja valamute äravoolud |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik | [6 empty] | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | Enervent Comfort RS 12; Regulaator DWYEC XX 10w; Automaatikakilp Systemair |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | 2 tk |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 2 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | 4 tk (välisosad) |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1.2; JK-Soojasõlm; RK2.1; T-JK; JK-komandoruumid; JK. |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 252 | Käidutööd |  | Alamarvesti (rahalise arvelduse aluseks olevad arvestid) |  | Alamarvesti (Kiirabi) |  |  |  | ????
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | 1 tk |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Garaažiuste kohal 3 tk, väliuste kohal 2 tk, kiirabi varjualusel 4 tk. |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 2 tk |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | Põrandaküte Devireg 520; Põrandaküte Eberle |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | Turvavalgustid kokku 25 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 16 tk |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | Generaator | Mark ja võimsus |  | Generaatorseade SDMO J110K ja garanteeritud toitelahendus |  |  |  | 1x kuus/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 11: 27; 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH |  | Kütusemahuti |  | 340L generaatoris |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | RLA | Käiviti / mootorajamiga lüliti |  | RLA ABB, 1 tk |  |  |  | 1x poolaastas (6 kuulise vahega)/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 278 | Suruõhu-süsteemide TH | Kompressor | Madalsurve-kompressor (kuni 20 Bar) |  | Balma NS595 11 bar / 160psi; 7,5 -10 HP / 5,5 - 7,5 kW; 270 - 500 L |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 9 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Paide PPA | Põllu 23, Paide | Komando | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | Metall klaaspaneeliga, 2 tk; keldriuks 1 tk |  |  |  | 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Siseuksed |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuletõkkeuksed, 11 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 28; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Tsentraalne keskküte; elektriküte ventilatsioonikambris |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | 3 SWEP plaatsoojusvahetit (küte, soe tarbevesi, IC 25-30, 105kW; ventilatsioon), Ringluspumbad Grundfos Alpha2, Grundfos Magna3 ja Biral, 2 paisupaaki, küttekontrollerid |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid varustatud termostaatidega |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  |  | Olemas |  |  | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | EI TELLITA
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, kraanid, torustik jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Tsentraalne |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | wc-potid, põrandatrapid jm |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Reoveepumpla |  | Kanalisatsiooni pump (köögi põrandas) |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Drenaazikaev |  | Drenaažipump Speroni SXS 1000 P1100284 (Q=300 l/min; H=7,5m) (soojussõlme ruum) |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV1 - Rootorsoojusvahetiga agregaat Komfovent Verso-R-50-XL-C3, sagedusmuundur SMVector |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | Pliidikubu |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 21 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | Alpic Air, 1 tk (välisosa seinal), 1 siseosa (serveriruumis); Kliimaseadmed 2 tk (välisosad katusel) |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | 11: 28; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK01; JK11; JK12; JK13; JK21; JK22; JK31 |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Pinnapealsed fassaadivalgustid seinal (3 tk), uste kohal (3 tk) |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 8 tk |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elektriküttekaabel, juhtimine |  | El. põrandküte, renniküte, elektriradiaatorid vent. kambris |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | Turvavalgustid, 41 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | Rikkevoolukaitselülitid, 79 tk |  |  |  | 1x aastas
Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 271 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | korvtõstuk, käärtõstuk, tõsteplatvorm |  |  | Lehner Lifttechnik platvormtõstuk Delta |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | tulekustutid, 8 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ??? | Pärnu tn 58, Paide | Büroo | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Tuletõkke-sektsioonide terviklikkuse kontroll |  |  | Plaanid olemas |  |  |  | 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Pärnu tn 58, Paide |  | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | Välisuksed 3 tk |  |  |  | 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Kerguksed, puituksed Lisanduvad siseuksed solenoidluku ja kaardilugejaga, 5 tk |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuletõkkeuksed 4 tk; Evak.uksed 3 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 27; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Kaugküte, elekterküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojussõlmes Ouman automaatika; Plaatsoojusvaheti radiaatorküttele; Ringluspumbad Grundfos UP 20-45; Magna1 32-120; UPS 25-80; Paisupaak |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Veekütteradiaatorid |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Tsentraalne veevarustussüsteem | Tsentraalne veetrass |  | Olemas |  |  |  | EI TELLITA????
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, torustikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  | Elektriboiler | Olemas, tk Rauno kontrollib |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Tsentraalne |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, torustikud jm |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV1 - Remak agregaat (1. ventilatsioonikamber IVk) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV2 - Remak agregaat (1. ventilatsioonikamber IVk) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 3 |  |  | SV3 - Enervent rootorsoojusvahetiga (2. ventilatsioonikamber katusekorrusel) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 4 |  |  | Lisandub 1 agregaat (teenindab Pärnu Maakohtu seitset ruumi) Mark täpsustub ehituse käigus. |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tsentrifugaalventilaatorid |  |  | Ventilaator, 1 tk (serveri ruum) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | kliimaseadmed 4tk (katusekorrusel Fuji Electric, III k Mitsubishi Electric, serveriruumis Carrier Allegro Plus) Lisandub ehituse käigus vähemalt 6 tk (7 ruumi jahutus) |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK0 ... JK6; Garanteeritud toiteliin (generaatori ühendamisel) |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustus |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | valgustus välisukse kohal; välisseintel, valgustuspostid hoovis, 4 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elektriküttekaabel, juhtimine |  | Saunas elektriline põrandküte; renniküte; Elektriradiaatorid (ca 20tk) |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 10 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 9 tk |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 13 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Admin hoone | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Mehaaniliselt avatavad tõstuksed, 9 tk. Hooldusesse kuuluvad ainult garaaž_1 tõstuksed, 4 tk. |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 27; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Skeem olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | Garaaži kilp; pesula kilp |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 252 | Käidutööd |  | Alamarvesti (rahalise arvelduse aluseks olevad arvestid) |  | Garaažis arvesti autopesula tarbimise mõõtmiseks |  |  |  | ????
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  | Pesulas ja Garaažis 2 valgustite hooldust ei telli |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 6 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 1 tk |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?2 | Rüütli 25, Paide | Garaaź+ pesula | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | ca 5 tulekustutit |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 215 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride ja jalutusaedade TH | Väravad, tõkkepuud, pollarid |  |  | elektriline värav 2 tk (1 väraval vilkur) |  |  |  | 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | Puitkonstruktsioon. Viilkatus kaetud eterniidiga, lamekatus rullmaterjaliga. Vihmaveesüsteemid. Varikatused |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas (apr.-mai) | EH ei tellita. Märkida vajalik hooldussagedus | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 23
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 225 | Akende TH | Puitraamidega aknad |  |  | Puitraamidega aknad lahusraamil. (hoone vana osa) |  | Suluste ja tihendite kontroll ja korrastamine, 1 x aastas (august) | EH ei tellita. Märkida vajalik hooldussagedus | 1 x aastas (august)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | puit- ja metalluksed, 7 tk |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Tõstuksed, 12 tk |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 27; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | sile- ja metalluksed |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 235 | Avatäidete TH | Turvakardin ja turvaruloo |  |  | Tõstuks-rullkardin, 1 tk (arestimaja jalutusruum) |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 27; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed kokku 13 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 27; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Uues osas tsentraalne keskküte; vanas osas elektriküte (vt. 252) |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojusvaheti 132kW, 1 tk; Soojusvaheti 70kW, 1 tk; Ringluspump Grundfos UPS 28-80; Ringluspumbad Grunfos 2 tk; Juhtmoodul STENFORS SS - 100; Paisupaak Aquasystem VRV80, 1 tk; Paisupaak 80L, 1 tk |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Malmribiradiaatorid, teraspaneelradiaatorid, terastorud, termostaadid |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud, wc-potid, duššid, kraanid, segistid, torustikud jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | Nöörfilter (pesulas) |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  | Elektriboiler | Boiler Atlantic 10L (arestimaja korrapidaja wc-s); Boiler THERMEX; Boiler Atlantic 30L (kööginurk); Boiler Regent 10L (päevnike wc); Boiler |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | tsentraalne |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | WC-pottide ja valamute äravoolud, põrandatrapid, rennid jm |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Liiva-mudapüüdur |  | Liivapüüdur (pesuboksis) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV- plaatSV, RISalda 1500V, el. küttega (arestimaja) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV-2 rootorSV, Enervent PINGVIN ECO EDE (korrapidaja) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 3 |  |  | rootorSV, Recair A-35 (pööningul) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 4 |  |  | SV-1 rootorSV Komfovent Verso (koridori lae all) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Katuseventilaatorid |  |  | 2 tk (V-1; V-2) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kanaliventilaatorid |  |  | 1 tk |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 18
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 34 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | Alpic Air, 3 tk; Mitsubishi, 3 tk |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Skeemid olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1…JK9; UJK; GJK |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Välisvalgustus |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | Olemas |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | Konvektor GLAMOX THT 1000 W, 15 tk; Konvektor GLAMOX THT 2000 W, 6 tk; Konvektor GLAMOX THT 800 W, 2 tk; Konvektor GLAMOX THT 600 W, 4 tk; Keris HELO; Autoakude laadimisseadmed 8tk |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 30 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 13
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 36 tk |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | Generaator | Mark ja võimsus |  | Generaator GUMMINGS C33D5 |  |  |  | 1x kuus/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 11: 27; 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH |  | Kütusemahuti |  | Generaatoril kütusemahuti 150l |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | UPS | Seade |  | UPS Eaton 9355 EDx40KUE, 40 kVA (generaatoriruumis) |  |  |  | 1x aastas (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 27; 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 16; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | RLA | Käiviti / mootorajamiga lüliti |  | Generaatori RLA |  |  |  | 1x poolaastas (6 kuulise vahega)/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 11
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 15 tk (nendest CO-kustuti, 1 tk) |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Politsei | Tallinna 12, Paide |  | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 215 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride ja jalutusaedade TH | Väravad, tõkkepuud, pollarid |  |  | Jalgvärav, Kiirvoldikvärav L=6m, Liugvärav L=4m; Teratorust pollarid 6 tk |  |  |  | 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | Välisuksed (alumiiniumprofiil) 5 tk, neist 2 tk tulepüsivusega EI-30 |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Tõstuksed läbikäiguuksega (5200x4000) 3 tk |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 228 | Piksekaitse TH | Kontroll + katsetused vastavalt standardi EVS-EN 62305 „Piksekaitse“ nõuetele. (TKÜ-s kirjeldatud kood 252 all) |  |  | IV klassi piksekaitsesüsteem (allaviike 6 tk) |  |  |  | 1x aastas /vastavalt kaitseklassile
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | 11 tk | Leht 235 Siseuksed |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | 25 tk | Leht 235 Siseuksed |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 235 | Avatäidete TH | Luugid |  |  | Kahepoolne terasprofiil hooldusluuk 5 tk, neist 4 tk tulekindlusega EI-30 |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 236 | Ahjude, kaminate, pliitideja muude küttekollete TH | Kerised |  |  | Elektriline saunakeris Harvia 6 kW koos juhtpuldiga Griffin CG170 |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Soojussõlmes toimub kolme süsteemi (soe tarbevesi, põrand- ja radiaatorküte, vent. kalorifeeri küte) soojaga varustamine. Soojusvahetid, ringluspumbad, reguleerklapid, ajamid, paisupaagid jm |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid, 3 tk |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 241 | Küttesüsteemide TH | Vesipõrandaküte |  |  | Vesipõrandküte (kollektorid, 5 tk) |  |  |  | 1 x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Valamud (10 tk), segistid (10 tk), duššid (4 kmpl), wc-potid, pissuaar (1 tk), kastmisveekraan (2 tk) |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Hüdrofoor |  | Majandus-joogiveepump komplektis sagedusmuunduriga, rõhuanduritega ja hüdrofooriga. |  |  |  | 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Veetöötlusseade | Veepehmendus | Elektromagnet-veetöötlusseade (veepehmendaja) Bauer |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 11: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Renntrapid 5 tk (garaažis), renntrapp 1 tk (dušširuumis), põrandatrapp (11 tk), invawc (1 tk), wc (3 tk), valamud (10 tk). |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Reoveepumpla |  | Reoveepumpla Ø 1600 (kahe pumbaga) Trapp-pumpla Ø600 kompl ujukiga drenaažipumbaga Grundfos KP-150-A1 Fertil. | Vt leht 243 RVP |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Õli- ja rasvapüüdurid |  | I klassi õli-bensiinipüüdur ENS 6 LM, koos liiva-mudapüüduriga | Vt. leht 243 Õlipüüdur |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Liiva-mudapüüdur |  | Sadevee puhastamiseks I klassi õli-bensiinipüüdur ENS 6 LM, koos liiva-mudapüüduriga | Vt. leht 243 Õlipüüdur |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | SV-1 Komfovent VERSO-CF-40-2.1-HV-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/3R/2.6-X-R1-C5-1-X plaatsoojusvahetiga |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | SV-2 Komfovent VERSO-R-400-UV-HCW-L1-F7-M5-C5.1-L/A rootorsoojustagastiga |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | VT-4 Pliidikubu (katusele) |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kanaliventilaatorid |  |  | VT-5 väljatõmme kompressori ruumist |  |  |  | 1x poolaastas | bar: 12; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 12
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Heitgaaside ärastuse süsteemid |  |  | VT-3 Heitigaasiventilaator Fumex F3000 koos turvalülitiga (voolikud kahele autole) |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kohtäratõmbesüsteemid |  |  | V(K)-1 väljatõmme kemikaalikapist (katusele); V(K)-2 väljatõmme desinfitseerimisseadmest; V(K)-3 väljatõmme kuivatuskapist. |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 36 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | Välisosad, 6 tk: J-1…J-5 split süsteemile J-6 vent. seadme SV-2 jahutus |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | 11: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 246 | Hoone-automaatika TH | Hooneautomaatika |  |  | Automaatika Honeywell/Niagara Alakeskused: AK, VAK1 ja VAK2. Hooneautomaatikaga on ühendatud: Ruumide sisekliima (soojussõlm, ventilatsioon, jahutus, heitgaaside äratõmme); Häireteated (Peakilbi liigpinge ja sisendpinge häire, RLA olek (käsi/auto) ja rakendus, fiidrite olekud, ATS keskseadme rike, suitsueemaldussüsteemi rike, hädavalgustussüsteemi rike, UPS-ide rikkesignaalid, generaatori rike ning kütuse nivoode häired, tehnoruumi ja IT ruumi veelekke andurite häired, tehnoruumi ja IT ruumi temperatuuride info ja häire, õlipüüdurite täituvus, reoveepumpla ületäituvus, veesisendi rõhu häire); Elektrienergia arvestus; Päikesepaneelide inverter | Leht 246 Automaatika |  |  | 1x kuus/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1; JK2; JK3; JKV1; JKV2; SJK. |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Olemas | Vt. leht 250 Tugevvool |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Valguskiri "PÄÄSTE" 3 tk; foorid; jm | Vt. leht 250 Tugevvool |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 4 tk |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | El. põrandküte; Uksekell |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | Keskseadmega TM Technologie turvavalgustussüsteem. Paanikavältimise valgustid 18 tk. Evakuatsioonivalgustid 19 tk. | Vt leht 250 Tugevvool |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 42 tk |  |  |  | 1x aastas
Kone | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 271 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Trepitõstuk (invatõstuk) |  |  | Tepironija Antano LG2004 Basic |  |  |  | 1x kvartalis/ Vastavalt seadme hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui 2x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | Generaator | Mark ja võimsus |  | Generaator Caterpillar DE110E2, 110 kVA |  |  |  | 1x kuus/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 11: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | UPS | Seade |  | UPS Eaton EDX10KH, 10KVA/7KW |  |  |  | 1x aastas (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | RLA | Käiviti / mootorajamiga lüliti |  | Caterpillar ATI 250 |  |  |  | 1x poolaastas (6 kuulise vahega)/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 272 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, RLA, PV-paneelid) TH | Päikesepaneelid |  |  | Päikesepaneelid Q.PEAK DUO-G5 330 (125 tk) (Inverter Huawei SUN2000-40KTL-M3) |  |  |  | Vastavalt hooldus-juhendile,kuid mitte harvem kui 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 278 | Suruõhu-süsteemide TH | Kompressor | Madalsurve-kompressor (kuni 20 Bar) |  | Kruvikompressori kompl GHIBLI 5,5-10-270 ES |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 14; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 7 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Tuletõkke-sektsioonide terviklikkuse kontroll |  |  | Tuletõkkesektsioonide joonised olemas |  |  |  | 1x aastas
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Peamaja | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Varjualune | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Varjualune | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | Välisuksed (puitkonstruktsioonil tiibuksed püstlaudisega), 3 tk |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Varjualune | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Tõstanduks läbikäiguuksega, 1 tk |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 21
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Varjualune | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Siseuks, 1 tk |  |  |  | 1x poolaastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Varjualune | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | Abihoone jaotuskeskus JKA; Testkoormuskilp generaatorile. |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Varjualune | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Olemas | Vt. leht 250 Tugevvool |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Varjualune | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Olemas | Vt. leht 250 Tugevvool |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Varjualune | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 10 tk |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Harjutustorn | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Harjutustorn | 228 | Piksekaitse TH | Kontroll + katsetused vastavalt standardi EVS-EN 62305 „Piksekaitse“ nõuetele. (TKÜ-s kirjeldatud kood 252 all) |  |  | Piksekaitse olemas (allaviike 1 tk) |  |  |  | 1x aastas /vastavalt kaitseklassile
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Harjutustorn | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Põrandatrapp |  |  |  | 1x kvartalis
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Harjutustorn | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | JKÕ |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Harjutustorn | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Olemas | Vt. leht 250 Tugevvool |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tehnika tn 6, Paide | Harjutustorn | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 5 tk |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH |  |  |  | rullmaterjal, vihmaveesüsteem |  | Visuaalne kontroll 1 x aastas (apr.-mai) | EH ei tellita. Märkida vajalik hooldussagedus | 1 x aastas (apr.-mai) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | metalluks, 1tk |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | 6 tk, millest ajamiga 2 tk. (4 suurt; 2 väikest, millest 1 käiguuksega) |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 12; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 227 | Korstnate TH |  |  |  | õlikatla metallist moodulkorsten |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Siseuksed |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuletõkkeuksed, 3 tk; evakuatsiooniuksed, 2 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 12; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 236 | Ahjude, kaminate, pliitideja muude küttekollete TH | Elektrikerised |  |  | elektrikeris Harvia BC80 9kW |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | tsirkulatsioonipump Grundfos UPS 25-60 180, 3-tee ventiil, paisupaak Elbi 150L |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Kerge kütteõli katlad |  |  | kergkütteõli katel Bentone STB83189, 60kW; põleti Bentone B20KA (1996 aasta) |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x aastas | 11: 13; 12: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 12; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojuspump-süsteemid (õhk-õhk) |  |  | Fujitsu, 2 tk; Cooper & Hunter, 1 tk |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 12: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Malm ribiradiaatorid termostaatidega |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem | [6 empty] | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Duššid, kraanid, potid, torustik jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | Nöörfilter |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  | Elektriboiler | Boiler Regent NEU NTS 95L |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | tsentraalne; wc-pottide ja valamute äravoolud; põrandatrapid |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | Köögikubu Europlast |  | Kubu filtri puhastamine 1 x aastas |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kanaliventilaatorid |  |  | kanaliventilaator CK-125A, 1 tk (katlaruum) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 20
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Skeemid olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1…JK3; JK-katlamaja; generaatori kilp |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 252 | Käidutööd | Programmkellad |  |  | 1 tk |  |  |  | 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 7 tk, foorid 3 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | el. põrandküte (sauna eesruumis) |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 6 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 2 tk |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 278 | Suruõhu-süsteemide TH | Kompressor | Madalsurve-kompressor (kuni 20 Bar) |  | kolbkompressor BALMA A49B/90 CT5 (4 kW) |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 12: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 12; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | pulberkustutid, 5 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Suitsuandurid |  |  | Patareitoitega suitsuandurid, 8 tk; Vingugaasiandur 1 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tiigi 7, Koeru |  | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | metalluksed, 2 tk |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | mehaanilised tõstuksed, 4 tk (3 suurt (1 käiguuksega), 1 väike) |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 12; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 227 | Korstnate TH |  |  |  | katla korsten |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Puidust siseuksed; Üks ustest digitaalse lukuga |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | 6 tk (evak. 5 tk; tuletõkke. 1 tk) |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 12; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 236 | Ahjude, kaminate, pliitideja muude küttekollete TH | Elektrikerised |  |  | El. keris Harvia Wall E, 9 kW |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Lokaalne |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Akumul.paak AKMI 560l. Küttekon.segamispump 230v Wilo Star - RS 25/5, Katlaringi pump Grundfos Alpha,ESMI 3-tee ventiil, paisupaak, kontroller EVR |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Pelletikatlad |  |  | Pelletikatel Pelltech, põleti Blaze XS50 (50kW), automaatika, etteandetigu ja mahuti. - Katla automaatika juhib hoone kütet ning sooja tarbevee valmistamist. Automaatika on varustatud veebiliidesega. - Katel on varustatud keraamilise süüteelemendiga ning automaatse puhastussüsteemiga |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x aastas | 11: 13; 12: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 12; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Kütusemahutid (kütteõli, kivisüsi, hakkepuit jm.) |  |  | pelletimahuti |  |  |  | 1x poolaastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Teraspaneelradiaatorid termostaatidega |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Õhkkardin, õhkkütteagregaat |  |  | Küttekalorifeerid Wolf, 4 tk (garaaži igas boksis) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Dušš, valamud, kraanid, torustik jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | nöörfilter |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  | Elektriboiler | Atlantic VM 080 D325-2-BC, 80 L |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  | Muu | Mahtboiler (pelletikatel kütab) |  |  | EH ei tellita. Märkida vajalik hooldussagedus | EI TELLITA
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Tsentraalne kanal |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Hoonesisene kanalisatsioon |  | Valamute ja wc-pottide äravoolud, rennid, trapid, torustikud jm |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | Köögikubu |  | Kubu filtri puhastamine 1 x aastas |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tsentrifugaalventilaatorid |  |  | 4 tk (jõusaal, 1k wc, 2k wc, dušširuum) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Heitgaaside ärastuse süsteemid |  |  | Heitgaaside väljatõmbetorustik trumlil, 1 tk |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 245 | Kliimaseadmete TH | Split-süsteemid |  |  | Kliimaseade Cooper & Hunter, 1 tk |  |  |  | Ainult suvine jahutus: 1 x aastas (aprill – mai) Aastaringne jahutus: 2 x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1; JK2; JK-Katlamaja; VJK |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid; valgusfoorid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Fassaadivalgustid 2 tk, foorid 2 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 1 tk |  |  |  | pidev/ 1x aastas
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | renniküte; põrandküte |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | Turvavalgusteid kokku 21 tk (nendest exit-valgusteid 11 tk) |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 21 tk |  |  |  | 1x aastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 278 | Suruõhu-süsteemide TH | Kompressor | Madalsurve-kompressor (kuni 20 Bar) |  | Kolbkompressor BALMA A49B/90 CT, 11 bar, 3 kW |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas/ 1x aastas | 12: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 1: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 12; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 20; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: 15; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 20
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | pulberkustutid, 5 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Suitsuandurid |  |  | Suitsuandurid, vingugaasiandur, 1 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 16
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Komando | Tööstuse tee 3, Aravere |  | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | klaaspaketiga metalluks 3 tk |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 226 | Välisuste TH | Tõstuksed |  |  | Tõstuksed, 2 tk |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 226 | Välisuste TH | Voldikuksed |  |  | Voldikuksed, 3 tk |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Siseuksed |  |  |  | 1x poolaastas
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Kokku 12 tk (tulet. 6 tk; evak. 6 tk) |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 22
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | kaugküte |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Segamissõlm; Regulaator Ecomatic EC- 12M; Ringluspump Grundfos UPS25 - 80 180; Ringluspump HG International PN 16 |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | terastorud, malmribiradiaatorid |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Veevarustussüsteem |  |  | Olemas |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | WC-potid, valamud, duššid jm |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  | Elektriboiler | el. boiler Atlantic VMRSELKIT2 - 150L |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | tsentraalne |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | WC-pottide ja valamute äravoolud, põrandatrapid |  |  |  | 1x kvartalis
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Õli- ja rasvapüüdurid |  | Õli- liivapüüdur (2/1-s) |  |  |  | 1x kvartalis
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Loomulik + sund |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | rootorsoojusvahetiga agregaat KOMFOVENT Rego 900HE; Juhtpult Komfovent C3 |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 18; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK1; JK1.2; JK2; JK2.1 |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Olemas |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Valgustus fassaadil |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 252 | Käidutööd | Küttekaablid ja -seadmed (renniküte, põrandküte, el. radiaatorid, el. kerised, välisalade kütted) | Elekterküte, juhtimine |  | Põrandküte |  |  |  | 1x aastas (okt/nov)
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | 7 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 15
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 10 tk |  |  |  | 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | 4 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Suitsuandurid |  |  | Suitsu- ja temp.andurid, 20 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: 31
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | Büroo | Wiedemanni 2, Türi |  | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt)
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7) | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 219 | Muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide TH |  |  |  | Lipumast 9m |  |  |  | 1x poolaastas (apr, okt) | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 223 | Katuste ja katuseräästaste TH | Seina- ja katuseredelid, katusesillad (käiguteed), teenindusplatformid |  |  | Käigusillad, katuseredel |  |  | EH baaspaketis ei tellita. Kui soovitakse siiski tellida, märkida MÄRKUSTE lahtrisse hooldusvälp (sagedus) | EI TELLITA | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | Puituksed 2 tk |  |  |  | 1x poolaastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 227 | Korstnate TH |  |  |  | Telliskorstnad, 2 tk |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 235 | Avatäidete TH | Siseuksed, vitriinid, kattekilbid |  |  | Kergsiseuksed, puituksed, klaasuks saunas |  |  |  | 1x poolaastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 235 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed |  |  | Tuletõkkeuksed, 2 tk (Ventkambrite uksed); Evakuatsiooniuksed, 3 tk |  |  |  | 1x kvartalis (6 kuu jooksul teenuse algusest) | 11: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6: x
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojusvarustuse liik |  |  | Ühinetakse tsentraalse küttesüsteemiga |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Soojasõlme hooldus |  |  | Paigaldatakse soojussõlm |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x aastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6: x
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 241 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud ja küttekehad |  |  | Paigaldatakse veekütteradiaatorid |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 9
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH | Hoone sisene veevarustus | Torustikud, sanseadmed |  | Olemas |  |  |  | 1x poolaastas/ 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  | Mehaaniline filter |  | Olemas |  |  |  | 1x kuus/ 1x kvartalis/ 1x poolaastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 242 | Veevarustus-süsteemide TH |  |  | Elektriboiler | Elektriboiler Round VMR 100L |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  |  | Tsentraalne |  |  |  | 1x kvartalis | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid | Hoonesisene kanalisatsioon |  |  | Valamute ja wc-pottide äravool, trapid, torustikud jm |  |  |  | 1x kvartalis | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 243 | Kanalisatsiooni- ja drenaaži-süsteemid |  | Sademevee pumpla |  | 2 ülepumplat (DAB Nova 300 (kilbiruumis) 1 tk), 2 tagasilöögiklappi |  |  |  | 1x kvartalis | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni liik |  |  | Sundventilatsioon |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 1 |  |  | Rootorsoojusvahetitega ventilatsiooniagregaat Enervent (keldris) Vahetatakse rekontrueerimise käigus. |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6: x
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Ventilatsiooni-agregaat 2 |  |  | Rootorsoojusvahetitega ventilatsiooniagregaat Enervent (2. korrusel) |  |  |  | 1x kvartalis/ 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6: x
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Vent kubud |  |  | Köögikubud keldris ja 1. korrusel |  |  |  | 1x aastas | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6: x
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Kanaliventilaatorid |  |  | Kanaliventilaator Systemair KV 125M TW-96 (keldris) |  |  |  | 1x poolaastas | 12: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6: x
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 244 | Ventilatsiooni-süsteemi TH | Tuletõkkeklapid |  |  | 1 tk |  |  |  | 1x aastas (esimese 6 kuu jooksul) | Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 3: 19; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6: x
SS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 245 | Kliimaseadmete TH | Ventilatsiooni jahutus | Otseaurustusega süsteem |  | 2 korruse ventilatsiooniagregaadile jahutuse lisandumine |  |  |  | 1x kvartalis | 11: 13; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 2: 23; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 5: x; Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6: x
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 251 | Käidukorraldus | Käidu- ja hoolduskavad | [6 empty] | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 251 | Käidukorraldus | Elektripaigaldise skeemid |  |  | Olemas |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | PJK; JK-0; JK-1; JK-2; JK-UPS; GPJK; GJK |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | Peaukse kohal 1 tk; kummalgi pool sissekäiku kiviseinal 2 tk |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 252 | Käidutööd | Liigpingepiirikute ja nende kaitsmete korrasoleku kontroll |  |  | 1 tk |  |  |  | pidev/ 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 253 | Turvavalgustus-süsteemide käit | Hädavalgustus EVS-EN 1838:2013 mõistes: (sh Evakuatsiooni-valgustus; Tööjätkamisvalgustus; Väljapääsutee valgustus; Paanikavastane valgustus; Ohtliku tööpiirkonna valgustus; Ohutusmärgid (EXIT)) |  |  | Turvavalgustid 4 tk |  |  |  | 1x kuus (3 kuu jooksul teenuse algusest) | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 3 tk |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | Tulekustutid 6 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
SS/KVS/ Kone/Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Admin hoone | 333 | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  |  |  | Põrandate, seinte ja lagede ning kõikvõimalike detailide (sh. valgustid, kaabliredelid, torustikud jne) puhastus ning pesu. Vajadusel eritööde teostamine (õli- ja roosteplekkide eemaldamine vms). Tehnoruumide puhastus teostatakse aprillis ja oktoobris |  |  |  | 1x poolaastas (apr/okt) | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Garaaź | 156 | Avarii-, dispetšerteenistus |  |  |  | Keskse klienditeeninduse punkti olemasolu kinnisvaraobjekti kasutajatel ilmnevate probleemide lahendamiseks (murekontor, ingl helpdesk) ning hoones ilmnevatest mittevastavustest operatiivse info edastamiseks (24/7) | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Garaaź | 226 | Välisuste TH | Välisuksed |  |  | Kahepoolsed puituksed, 5 tk; Ühepoolne puituks, 1 tk |  |  |  | 1x poolaastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Garaaź | 252 | Käidutööd | Liitumis-, pea- ja jaotuskilbid |  |  | Jaotuskilp, 1 tk |  |  |  | pidev, tellitakse kõikidele hoonetele sõltumata peakaitsme suurusest | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Garaaź | 252 | Käidutööd | Valgustid (sisevalgustus) |  |  | Sisevalgustid |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Garaaź | 252 | Käidutööd | Välisvalgustus (kinnistule kuuluv) |  |  | 3 tk, 1 neist anduriga |  |  |  | 1x kuus/ 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
Sven | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Garaaź | 254 | Rikkevoolu-kaitselülitite testimine | RVKL |  |  | 1 tk |  |  |  | 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6
KVS | KVS Järva | UUS JÄRVA | ?3 | Wiedemanni 13, Türi | Garaaź | 289 | Muude turva-süsteemide TH | Kustutid | Tulekustutid |  | Tulekustuti 2 tk |  |  |  | 1x kvartalis (3 kuu jooksul teenuse algusest)/ 1x aastas | bar: Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 4 to Ennetusliku hoolduse teostamise aeg 6