| Pihtla Vallavalitsus peeter@pihtlavv.ee | Teie: 21.08.2017 nr 7-1.3/112-5 Meie: 19.09.2017 nr 7.2-3.4/14820-4 |
| --- | --- |

# Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamata jätmine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest DP Projektbüroo OÜ poolt koostatud Vanamõisa küla, Pihtla vald Kiti kü kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Planeeringust ei selgu veevõtukoha vastavus kauguse osas EVS 812-6;2012+A1;2013 punktis 6.3.12 sätestatud nõudele. 7.1.3 Tuletõrje veevõtukoha minimaalne kaugus hoonest või hoone osast ei tohi olla vähem kui 30 m (v.a

jaotistes 7.1.23 kuni 7.1.31 ja lisas N kirjeldatud olukordade puhul).

Alus: Planeerimisseadus § 126 lg 1 p 4 ja Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 54.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pihtla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Lääne päästekeskus

Ohutusjärelevalve büroo

juhtivinspektor

Margo Kubjas