Rakvere Vallavalitsus
vallavalitsus@rakverevald.ee

	Teie: 05.09.2024 nr 7-2/61-4 

Meie: 26.09.2024 nr 7.2-3.3/5758-1	
Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamata jätmine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel keeldub Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Alar Tetting kooskõlastamast LandComposition OÜ poolt koostatud Lääne-Virumaal Rakvere vallas Taaravainu külas Künka tee 8a ja Künka tee 10 kinnistute detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

Tulekustutusvee tagamise lahendus ei vasta nõuetele.
Alus: Siseministri määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6 lg 2 ja 3.
Selgitus: Detailplaneeringus tuua täpselt välja, kuidas tagatakse planeeritavate hoonete puhul nõutaval kaugusel vajalik kogus tulekustutusvett. Juhime tähelepanu, et 450 m kaugusel asuv hüdrant ei ole töökorras.

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmise keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) -  antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rakvere Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
peainspektor
Ohutusjärelevalve büroo

322 2708
alar.tetting@rescue.ee