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Vastus teatisele

Käesolevaga vastame Teie teatisele nr 7.2-2.3/1355-24:

Juhime Teie tähelepanu, et 04.09.15 oli NEJ poolt saadetud Teile kiri nr NJ-JUH-11/977-7, mille lisas nr 4 olid pildid. Pildilt nimega "АСГТ осомтры 03.09.15" on võimalik välja lugeda, et personal teeb igapäevaseid gaaskustutussüsteemi vaatlusi. Nimelt oli näiteks vaatlus teostatud 2.09.15 kell 21.30 "РУЕФ"-is, mille käigus teostati sektsioonide gaaskustutussüsteemi vaatlus, samuti teostati vaatlus järgmise päeva hommikul, st 3.09.15 kell 8.00.
Päeviku sissekandes kasutatakse lühendit АСГТ (автоматическая система газового тушения) ehk automaatne gaaskustutussüsteem. Palume lugeda ettekirjutus täidetuks.

[bookmark: _GoBack]Mis puudutab piksekaitsesüsteemide täieliku kontrolli akti, siis tunnistame, et kahjuks jah, EE Hoolduskeskus AS-il puudus pädevus teostada visuaalset kontrolli ja selle pärast ei olnud vastavaid andmeid ka aktis. Puudu olnud osa tellisime eraldi sisse teiselt ettevõttelt. Protokollid on lisatud. Leiame, et kahe ettevõtte aktid kokkupanduna sisaldavad kõiki toiminguid, mida oli vajalik teostada piksekaitsesüsteemi täieliku kontrolli teostamise raames.

Eelnevast tulenevalt palume lugeda ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1219-1 punktid 2, 3 ja 6 täidetuks.
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