## Tiitelleht
KODUELEKTER OÜ
Teguri 47b, Tartu
Reg nr 11941533
| Tellija: |  | UNIRO GRUPP OÜ
| Tellija aadress: |  | Turu tn 34b, Tartu
| Ehitis: |  | HAASLAVA LASTEAED
| Ehitise aadress: |  | Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
| Ehitise omanik: |  | Kastre Vallavalitsus
| Omaniku aadress: |  | Kurepalu, Kastre vald, Tartu maakond
ELEKTRIPAIGALDISE VALGUSTUSE MÕÕTMISE ARUANNE nr |  |  |  | VP0210-1
Katse-mõõtetööde läbiviimise aeg: 19.12.2022; alguseg 15.00; lõpuaeg 17.00
| Jrk.nr. | Teimi nimetus |  |  | Protokolli nr. | Lk. arv
| 1. | Turvavalgustuse mõõtepunktide joonis |  |  | VP0210-1-1 | 1
| 2. | Turvavalgustuse mõõtetulemused |  |  | VP0210-1-2 | 3
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [6 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## Leht1
KODUELEKTER OÜ
Teguri 47b, Tartu
Reg nr 11941533
|  | Tellija: | UNIRO GRUPP OÜ
|  | Elektripaigaldis: | HAASLAVA LASTEAED
|  | Elektripaigaldise omanik: | Kastre Vallavalitsus
PROTOKOLLI nr |  |  | VP0210-1
Mõõtmised teostati vastavalt EVS 891:2008 nõuetele ja Koduelekter OÜ valgustatuse mõõtmise metoodikale MM-02 Luksmeetriga MS 6612, kalibreeritud Metrosert AS 23.01.2019, tunnistuse nr ATLC-19/0058
Mõõtmise eesmärk: | Kasutuselevõtule eelnev kontroll
Mõõtekohad: | märgitud joonistel
Standardid: | Aluseks on EVS-EN 12464-1:2011 "Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus, Osa 1, Sisetöökohad" ja EVS 891:2008 TÖÖKOHTADE TEHISVALGUSTUSE HINDAMINE MÕÕTMINE JA HINDAMINE
Mõõtetingimused: | Valgustuspaigaldises olid kasutusel:
Võõrvalgustuse olemasolu:
Võõrvalgustust ei esinenud
Muu selgitav info: | Valgustustihedust mõõdeti põrandapinnal.
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru |  |  |  | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 01
KODUELEKTER OÜ
HAASLAVA LASTEAED
Turvavalgustus
Mõõtekõrgus |  | 0,0 m
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 20,1 C° |  |  | Norm.
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
Valgusallika tüüp: LED
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
T1 |  | 11.6 | 9.28
T2 |  | 11.2 | 8.96
T3 |  | 6.1 | 4.88
T4 |  | 7.2 | 5.76
T5 |  | 7.2 | 5.76
T6 |  | 17 | 13.6
T7 |  | 14 | 11.2
T8 |  | 8 | 6.4
T9 |  | 12.2 | 9.76
T10 |  | 10.8 | 8.64
T11 |  | 9.7 | 7.76
T12 |  | 9 | 7.2
T13 |  | 11.5 | 9.2
T14 |  | 9.2 | 7.36
T15 |  | 11.4 | 9.12
T16 |  | 11.6 | 9.28
T17 |  | 6.4 | 5.12
T18 |  | 7.9 | 6.32
T19 |  | 13.8 | 11.04
T20 |  | 18.4 | 14.72
T21 |  | 9.4 | 7.52
T22 |  | 6.8 | 5.44
T23 |  | 7.4 | 5.92
T24 |  | 16.4 | 13.12
T25 |  | 15 | 12
| Mõõtetulemuste keskmine väärtus Ekeskm, lx | 10.768 | 8.6144
| Ühtsustegur g Emin / Ekeskm | 1 | 1
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [11 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 02
KODUELEKTER OÜ
HAASLAVA LASTEAED
Turvavalgustus
Mõõtekõrgus |  | 0,0 m
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 20,1 C° |  |  | Norm.
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
Valgusallika tüüp: LED
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
T26 |  | 10.8 | 8.64
T27 |  | 11.4 | 9.12
T28 |  | 16 | 12.8
T29 |  | 14.5 | 11.6
T30 |  | 7.8 | 6.24
T31 |  | 7.4 | 5.92
T32 |  | 12.3 | 9.84
T33 |  | 11.4 | 9.12
T34 |  | 12.4 | 9.92
T35 |  | 10.6 | 8.48
T36 |  | 10.2 | 8.16
T37 |  | 9.4 | 7.52
T38 |  | 10.3 | 8.24
T39 |  | 9.1 | 7.28
T40 |  | 12.8 | 10.24
T41 |  | 10.7 | 8.56
T42 |  | 10.3 | 8.24
T43 |  | 10 | 8
T44 |  | 13.4 | 10.72
T45 |  | 8.6 | 6.88
T46 |  | 7.2 | 5.76
T47 |  | 8.6 | 6.88
T48 |  | 7.9 | 6.32
T49 |  | 7.6 | 6.08
T50 |  | 11.2 | 8.96
| Mõõtetulemuste keskmine väärtus Ekeskm, lx | 10.476 | 8.3808
| Ühtsustegur g Emin / Ekeskm | 1 | 1
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [11 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 03
KODUELEKTER OÜ
HAASLAVA LASTEAED
Turvavalgustus
Mõõtekõrgus |  | 0,0 m
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 23 C° |  |  | Norm.
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
Valgusallika tüüp: LED
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
T51 |  | 10.8 | 8.64
T52 |  | 13.6 | 10.88
T53 |  | 12.8 | 10.24
T54 |  | 14.7 | 11.76
| Mõõtetulemuste keskmine väärtus Ekeskm, lx | 12.975 | 10.38
| Ühtsustegur g Emin / Ekeskm | 1 | 1
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [11 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 105 tugiisik (hidden)
105 - tugiisik
Valgustite ja lampide andmed on märgitud esilehel ja joonistel
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 20,1 C°
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
1. |  | 415 | 332
2. |  | 399 | 319.2
3. |  | 376 | 300.8
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
| Keskmine väärtus Ekeskm, lx | 396.6667 | 317.3333
| Ühistegur g Emin / Ekeskm | > 0,94 | > 0,94
Märkus:
Mõõtmise teostas: ……………………
(allkiri)