Angelina Pällo

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Ida päästekeskus

Vahtra 3 I 21003 Narva I Eesti					20. Mai 2019.a. nr. 1-4/87

Lugupeetud Angelina Pällo!

Spordikompleks Kalev tegi tööd puuduste kõrvaldamiseks, mis on tuvastatud ujula paikvaatlusel 11.04.2019.a. ja kajastatud ettekirjutusel 7.2-6.4/1128 (välja antud 13.05.2019.a.)

- Teostatud ujula evakuatsioonitrepikodade teise korruse tuletõkkeuste  hooldus (4 ust). Reguleeritud hinged ja sulgurid, töödeldud tihendkummid. Uksed on turvaliselt kinnitatud ja töötavad hästi.

- Operatiivkaardid koostatud.

- 03.05.2019.a. läbi viidud Tulekahjuõppused.

- Keldrikorruse ukse kohal on paigaldatud evakuatsioonivalgustus.

- ATS skeem on paigaldatud ATS puldi kõrval.

- Ka Spordikompleks Kalev on kuulutas välja hanke „Ehitusprojekti tuleohutus ja tulekahjusignalisatsiooni osa, et tagada punkti 4 (Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2150, v.a. 06.11.2018) täitmist.

Nikolai Denissenkov
SK Kalev direktor