Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1

„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja

tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande

koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid”

lisa 1

|  | (siseministri 10.09.2013 määruse nr 27 sõnastuses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enesekontrolli tuleohutusaruanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tuleohutusaruande täitja andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ees- ja perekonnanimi: IGOR BARANOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Telefoninumber: 35 79695; 3579653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. E-post: baranov@meresuu.ee; vladimir.bobylev@meresuu.ee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Vajaduse korral muud kontaktandmed, nt postiaadress vms: Ida-Virumaa, 29023 Narva-Jõesuu, Aia 48a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ehitise andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ehitise omanik (nimi): BREM KINNISVARAHALDUS OÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Äriregistrikood või isikukood: 10553467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Ehitise kasutamisotstarve: SPA Hotell |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Ehitise aadress: Ida-Virumaa, 29023 Narva-Jõesuu, Aia 48a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Ehitusaasta: 2008.a. |  |  | 2.6. Ehitise pindala (suletud netopind m2): 11 275, 9 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Korruste arv: 11 |  |  | 2.8. Keldrikorruste arv: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9. Pööningu olemasolu (jah/ei): EI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Tehtud ümberehitused (viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused ja sellega seotud ehitise osad): Ümberehitusi ei ole teostatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Ehitises viibivate inimeste maksimaalne arv: 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.12. Ehitises töötavate inimeste arv: 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Ehitises toimuvad tegevused (loetelu ehitises paiknevatest asutustest, ettevõtetest, rentnikest vms tegevuste või kasutamisotstarvete kaupa) |  |  |  |  |  | 2.14. Asutuse või ettevõte juriidiline nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.15. Paiknemine ehitises (korrus või ehitise osa) |  |  |  | 2.16. Kasutatava pindala suurus (m2) |  |  |  |  |  |  |
| Pood-rõivad |  |  |  |  |  | OLEKOST OÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 korrus |  |  |  | 18 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Suveniirpood |  |  |  |  |  | JUKRIM OÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 korrus |  |  |  | 35 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Juuksur |  |  |  |  |  | WORLDPOINT OÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 korrus |  |  |  | 20 m2 |  |  |  |  |  |  |
| SPA-Hotelli |  |  |  |  |  | SPA TOURS OÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 11 korrus |  |  |  | 11 275,9 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. Ehitise võimalikud tulekahjuriskid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jah |  |  | Ei |  |  |  |  |  |
| Ehitises tehakse tule- või plahvatusohtlikke toiminguid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Ehitises ladustatakse suures koguses põlevmaterjale (enam kui 1000 m3) või ohtlikke aineid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Tavapäraselt võib ehitises viibida üle 150 inimese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitisest on inimeste evakuatsioon raskendatud või keerukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitises viibivad ööpäev ringi külastajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitises viibivad hoolealused (sh nii päevasel ajal kui ka ööpäev ringi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Tulekahju tagajärjel võivad tekkida suured varakahjud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Päästetöö tegemine on ehitises keerukas (nt ligipääs ehitisele, ohtlike ainete olemasolu, pikad sisenemisteekonnad, kustutamistööde keerukus jne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vajaduse korral märkida muu tulekahjurisk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. Kas ehitise omanik ning valdaja on üks ja sama isik? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Kui ehitise omanik ja valdaja on erinevad isikud, kas nende vahel on kirjalikult kokku lepitud vastutuse jaotus tuleohutusnõuete täitmisel (jah/ei), sh millises dokumendis on see kajastatud? Tuleohutuse eest vastustab SPA Tours OÜ, mis on kajastatud SPA TOURS OÜ ja BREM KINNISVARAHALDUS OÜ vahelises üürilepingus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. Kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline lahendus? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kui evakuatsiooni skemaatiline lahendus on olemas, siis millises dokumendis on see kajastatud? Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise plaanis, seintel ja majutusruumides. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. Kas on olemas ehitise tuletõkkesektsioonide skeem/joonis? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kui tuletõkkesektsioonide skeem/joonis on olemas, siis millises dokumendis on see kajastatud? Ehitise põhiprojektis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. Kas ehitise juurde kuuluval territooriumil ladustatakse enam kui 1000 m3 põlevmaterjale (st suures koguses põlevmaterjali ladustamine)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Kas sellisel juhul on objekti territooriumil põlevmaterjali ladustamise kohta koostatud plaan (sisaldab näiteks põlevmaterjalide ladustamise asukohtasid ja koguseid, juurdepääsuteid, vahemaid jne)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ning muude seadmete, paigaldiste ja toimingute kohta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kas ehitises on ette nähtud järgmised tuleohutuspaigaldised või muud tuleohutusega seotud olulised seadmed, paigaldised, tehnosüsteemid vms? |  |  |  |  | Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)? |  |  |  | Kas on olemas kasutus- ja hooldusjuhend? |  | Kas korrashoiu-toimingud on tehtud? |  |  |  | Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms) |  |  |  |  |  |  | Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev (nt kuu, kvartal, aasta) |  |  | Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused) |  |
|  |  | Jah |  | Ei | Jah |  | Ei |  | Jah | Ei | Jah |  | Ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Automaatne tulekustutussüsteem |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | SPA TOURS OÜ nädalahooldus (Vladimir Bobõlev) Kustutusprojekt OÜ |  |  |  |  |  |  | Nädalahooldus – alates 23.03.2018.a. Kuuhooldus - 13.12.2017.a. Kvartalihooldus - 22.09.2017.a. Poolaastahooldus - 13.12.2017.a. Aastahooldus - 27.06.2017.a. |  |  |  |  |
| 3.2. Tulekahjusignalisatsioonisüsteem |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | Х |  | Almasel OÜ |  |  |  |  |  |  | Kvartalihooldus – puudub Aastahooldus – puudub (eelmine20.02.2016.a.) |  |  |  |  |
| Kas tulekahjuteated tuleb edastada automaatselt Häirekeskusesse? |  | X |  |  | X |  |  |  | - | - |  |  | Х |  | Almasel OÜ |  |  |  |  |  |  | Kvartalihooldus - 20.02.2016.a. |  |  |  |  |
| 3.3. Turvavalgustus |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | SPA TOURS OÜ (Vladimir Bobõlev) |  |  |  |  |  |  | Aastahooldus - 05.02.2018.a. Kuuhooldus – puudub |  |  |  |  |
| 3.4. Piksekaitse |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | SPA TOURS OÜ (Vladimir Bobõlev) |  |  |  |  |  |  | Visuaalne kontroll- 12.12.2017.a. Täielik kontroll 22.12.2014 |  |  |  |  |
| 3.5. Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | SPA TOURS OÜ (Vladimir Bobõlev) |  |  |  |  |  |  | Poolaastahooldus - 22.09.2017.a. |  |  |  |  |
| 3.6. Tuletõrje voolikusüsteem |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Kustutusprojekt OÜ |  |  |  |  |  |  | Aastahooldus - 16.10.2017.a. |  |  |  |  |
| 3.7. Tulekustutid |  | X |  |  | X |  |  |  | - | - | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontroll puudub (eelmine 30.09.2016. Hooldus puudub (1 kord x 10aasta) -02/2018.a. |  |  |  |  |
| 3.8. Küttesüsteem (nt tahk-, gaas- või vedelkütusel töötavad kütteseadmed) |  | - |  | - | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Alfatom Ehitus AS |  |  |  |  |  |  | Kuuhooldus - 01.12.2017.a. |  |  |  |  |
| 3.9. Ventilatsioonisüsteem |  | - |  | - | X |  |  |  | X |  |  |  | Х |  | Lifa OÜ |  |  |  |  |  |  | Puhastus ja tuletõkkeklappide hooldus 28.03.-31.03.2016.a. |  |  |  |  |
| 3.10. Ehitise tuletõrje veevõtukoha olemasolu ja korrashoid |  | Х |  | - |  |  | X |  | - | - |  |  | X |  | Kuid ei ole selle valdaja. Korrashoidu tehtud NARVA VESI AS |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.11. Vajadusel märgitakse muu oluline tuleohutuspaigaldis, seade vms: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Elektripaigaldise tehniline kontroll (elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Joala Elekter OÜ |  |  |  |  |  |  | 06.06.2014.a. |  |  | 1 kord 5 aastas |  |
| 3.13. Tuletõkkesektsioonide terviklikkuse visuaalne kontroll (sh nõutud tuletõkkeuste olemasolu ja korrashoid) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | SPA TOURS OÜ (Vladimir Bobõlev) |  |  |  |  |  |  | 20.12.2017.a |  |  |  |  |
| 3.14. Tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonide visuaalne kontroll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPA TOURS OÜ (Vladimir Bobõlev) |  |  |  |  |  |  | 20.12.2017.a |  |  |  |  |

| 4. Ehitises paikneva asutuse või ettevõtte valmisolek tulekahju korral tegutsemiseks Arvestatakse ehitises paiknevaid asutusi või ettevõtteid tervikuna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jah | Ei | Läbiviimise/ kontrollimise kuupäev | Märkused / selgitused |
| 4.1. Kas ehitises paikneva asutuse või ettevõtte kohta on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan? |  | X | 18.12.2014.a. |  |
| 4.2. Kas töötajad või teenistujad on saanud enda ametikohale vastava tuleohutuskoolituse või juhendamise tulekahju korral tegutsemiseks? | X |  | Esialgne tööhõive tutvustus |  |
| 4.3. Kas töötajad või teenistujad on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise ehitise tulekustutusvahendite, päästevahendite või tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks? |  | Х | 25.11.2014.a. 21.10.2015.a. |  |
| 4.4. Kas evakuatsiooni eest vastutavad isikud on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise? |  | Х | 15.10 - 16.10.2015.a. |  |
| 4.5. Kas on korraldatud, kuidas tulekahjust teavitatakse kõiki ehitises viibivaid inimesi (sh töötajad, külastajad, õpilased jne)? |  | Х | 21.10.2015.a. | teatamissüsteem |
| 4.6. Kas on korraldatud, kuidas tagatakse kõikide ehitises viibivate inimeste evakuatsioon (sh külastajad, hoolealused, õpilased jne)? |  | Х | 21.10.2015.a. |  |
| 4.7. Kas ehitises on viidud läbi õppus tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni kohta? |  | Х | 21.10.2015.a. |  |
| 4.8. Kas ehitises on regulaarselt kontrollitud evakuatsiooniteede ja -pääsude nõuetekohasust (sh vabalt läbitavust ja kasutatavust)? | X |  | 20.12.2017.a. |  |
| 4.9. Kas ehitise evakuatsiooniteed ja -pääsud ning tuleohutuspaigaldised on nõuetekohaselt tähistatud? | X |  | 20.12.2017.a. |  |
| 4.10. Kas territooriumisisesed teed ja sisenemisteed ehitisse on päästemeeskondadele läbitavad? | X |  | 20.12.2017.a. |  |

| 5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused ja nende kõrvaldamine |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Enesekontrolli käigus avastatud puudus | 5.2. Tegevus puuduse kõrvaldamiseks ja likvideerimise tähtaeg | 5.3. Puuduse kõrvaldamise eest vastutav isik / osakond / ametikoht vms |
| 5.1.1. Iganädalane hooldus automaatne tulekustutussüsteem | Taasta iganädalane hooldus automaatne tulekustutussüsteem 30.03.2018.a. | Vladimir Bobõlev |
| 5.1.2. Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus | Taasta tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus 01.03.2018.a | Vladimir Bobõlev |
| 5.1.3. Turvavalgustus | Taasta turvavalgustus hooldus 01.02.2018.a | Vladimir Bobõlev |
| 5.1.4. Piksekaitse | Taasta piksekaitse hooldus 01.03.2018 | Vladimir Bobõlev |
| 5.1.5. Tulekustutid kontroll | Taasta tulekustutid kontroll 01.03.2018.a. | Vladimir Bobõlev |
| 5.1.6. Ventilatsioonisüsteem | Taasta puhastus ja tuletõkkeklappide hooldus 15.03.2018.a. | Vladimir Bobõlev |
| 5.1.7. Tulekahju korral tegutsemise plaan | Töötada välja ja ühtlustada tulekahju korral tegutsemise plaan 30.05.2018.a. | Igor Baranov |
| 5.1.8 Evakueerimistoimingute personali väljaõpe 5.1.9. | Tehke evakueerimistoimingute personali väljaõpe 30.05.2018.a. | Igor Baranov |

| 6. Tegevused ehitises Täidetakse eraldi leht või vorm iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, mille kohta peab käesoleva määruse lisa 2 kohaselt tuleohutusaruande koostama |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Asutuse või ettevõtte nimi | 6.2. Juriidiline aadress |  |  |  |  | 6.3. Äriregistrikood |  |
| SPA TOURS OÜ | Tallinna 15, Kuressaare, 93811 |  |  |  |  | 11693733 |  |
| 6.4. Kontaktandmed | 6.5. Tuleohutusalase enesekontrolli tegemise eest vastutav(ad) isik(ud) |  |  |  |  | 6.6. Tuleohutuse eest vastutava(te) isiku(te) vastutusala |  |
| tel.3579600 sales@meresuu.ee | Igor Baranov |  |  |  |  | Igor Baranov |  |
| 6.7. Põhitegevuse kirjeldus: |  | SPA-Hotelli |  |  |  |  |  |
| 6.8. Asutuse või ettevõtte kasutamise kellaaeg: |  | ööpäevaringselt |  |  |  |  |  |
| 6.9. Maksimaalne kasutajate arv tegevuspinnal: |  | 250 inimest |  |  |  |  |  |
| 6.10. Nendest töötajaid või teenistujaid: |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jah | Ei |  | Märkused |
| 6.11. Kas asutuse või ettevõtte kohta on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan? |  |  |  | - | X |  | Plaan koostatud 10.05.2018.a. |
| 6.12. Kas asutuse või ettevõtte kohta on töötajad või teenistujad saanud tuleohutusalase koolituse või juhendamise tulekahju korral tegutsemiseks? |  |  |  | - | X |  | Tuleohutusalase koolituse oli 10.05.2018.a. |
| 6.13. Kas asutuse või ettevõtte kohta on tagatud töötajatele või teenistujatele vajalikud oskused tulekustutusvahendite, päästevahendite või tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks? |  |  |  | - | X |  | Koolitus oli läbi viidud 10.05.2018.a. |
| 6.14. Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke või isesüttimisele kalduvaid ained? |  |  |  | - | X |  |  |
| Plahvatusohtlike või isesüttimisele kalduvate ainete ladustamisel või töötlemisel märgitakse ainete nimetused ja kogused. |  |  |  |  |  |  |  |
| aine nimetus: aine nimetus: aine nimetus: |  |  | kogus: kogus: kogus: |  |  |  |  |

7. Tuleohutusaruande kinnitamine

7.1. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri): IGOR BARANOV (allkirjastatud digitaalselt)

7.2. Aruande esitamise kuupäev: 11.05.2018.a.