MÕÕTEPROTOKOLL

|  |
| --- |
| **Vilisuu lasteaed** |
| **Vilisuu 7, Tallinn** |
| **22.07.2024** |

|  |
| --- |
| **Objekt:** |
| **Aadress:** |
| **Kuupäev:** |

|  |
| --- |
| Käesolev mõõteprotokoll on koostatud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme |
| poolt tarbitava voolu kohta. |

**ATS süsteemi keskseade**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normaalolukorras keskseadme poolt tarbitava voolu suurus on | | | | | | | | | | 520 | mA |
| **0.52** | **A** | **x** | **72** | **h** | **=** | **37,44** | **Ah** |  |  |  |  |
| Häireolukorras keskseadme poolt tarbitava voolu suurus on | | | | | | | | | | 1550 | mA |
| **1,55** | **A** | **x** | **0,5** | **h** | **=** | **0,78** | **Ah** |  |  |  |  |
| Nõutav akude mahtuvus on: | | | | | | | | | | | |
| **( 37,44** | **Ah** | **+** | **0,78** | **Ah** | **) x 1,3** |  | **=** | **49,69** | **Ah** |  |  |
| Keskseadmesse on paigaldatud akud: 12V/20Ah | | | | | | |  | 3 | tk mahtuvusega | **60** | **Ah** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Mõõtmise viis läbi: NV Masters OÜ (Süsteemi paigaldaja)